杭州市民用建筑节能审查

技术要点（2025 版）

- 目录

目录	2

1  总则	1

2. 基本规定	2

3. 技术审查	4

3.1 一般要求	4

附录A  符合性审查表	6

A.1  主要控制性指标审查表	6

A.2 技术审查符合表	7

附录B  设计绿色建筑打分审查表（根据《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024版））编制）	21

B.1 基本要求	21

B.2 控制项	23

B.3 评分项	26

B.4 加分项	41

- 1  总则

1.0.1 为进一步规范杭州市民用建筑项目建筑节能和绿色建筑设计与评估工作，明确审查内容，统一审查标准，结合杭州市实际，制定本审查要点。

1.0.2 本要点适用于杭州市民用建筑施工图设计文件的建筑节能和绿色建筑部分、节能评估文件或节能登记表的技术审查以及自查。

1.0.3 按照本要点实施的施工图绿色建筑审查不等同于绿色建筑标识认定审查，申报绿色建筑标识项目，应按照国家和浙江省现行规范、标准要求进行认定。

1.0.4 民用建筑项目建筑节能和绿色建筑审查除应符合本审查要点外，尚应符合国家、浙江省和杭州市现行规范、标准规定。

1.0.5 施工图设计文件审查机构应当审核施工图设计文件是否符合建筑节能和绿色建筑强制性标准，是否落实节能审查意见；不符合建筑节能和绿色建筑强制性标准或者未落实节能审查意见的，不得出具施工图设计文件审查合格证书。

- 2. 基本规定

2.0.1 新建民用建筑（农民自建住宅除外）应进行绿色建筑设计并满足项目属地绿色建筑专项规划绿色建筑建设星级等级等相关要求。

2.0.2 施工图设计绿色与节能设计专篇编制格式应当符合现行杭州市居住建筑、公共建筑绿色与节能设计施工图专篇的要求。

2.0.3 节能评估文件或节能登记表编制格式以及评估内容应当符合现行《民用建筑节能评估技术规程》（DBJ33/1288）要求。

2.0.4 新技术、新材料的应用应符合国家和《浙江省建设新技术、新材料应用技术论证规则（试行）》等相关规定。

2.0.5 节能评估应对设计单位的建筑节能和绿色建筑部分设计内容进行核实，明确自评情况与设计内容是否一致，是否达到相应的设计标准要求，在杭州市建筑绿色低碳数字化监管平台中填写附录A和附录B，并在节能评估文件和节能登记表中提供相关证明材料。

2.0.6 民用建筑节能设计类别应按现行浙江省工程建设标准《公共建筑节能设计标准》（DB33/1036）和《居住建筑节能设计标准》（DB33/1015）的规定进行确定，其中：

- 1 酒店建筑，除老年公寓外的老年人全日照料的民政建筑，应按公共建筑进行节能设计；

- 2 住宅建筑，有集中管理、提供居住条件的宿舍类建筑，老年人全日照料的民政建筑中的老年公寓，托儿所、幼儿园等，应按居住建筑进行节能设计；

- 3 附建在单幢居住建筑内设有总建筑面积不大于300m2的物业用房、居委会办公、社区活动用房、养老服务用房、医疗卫生用房、商业服务网点、消防控制室、设备用房等配套服务用房，应按居住建筑进行节能设计；

- 4 除上位规划条件或批复中明确要求外，不设置供暖空调设施的建筑的围护结构热工参数可不强制执行节能设计，如：不设置供暖空调设施的自行车库、汽车库和修车库、城镇农贸市场、材料市场、仓库、宗教建筑、独立公共卫生间等；

- 5 单幢建筑面积大于300 m2的公共建筑，或单幢建筑面积小于等于300 m2,但总建筑面积大于1000 m2的公共建筑群应按甲类公共建筑进行节能设计；

- 6 单幢建筑面积小于等于300 m2的传达室、独立公共卫生间等,或者一年中在夏、冬两季冷热负荷处于峰值时建筑物停用的中小学中的教学楼、实验楼、行政楼、食堂、体育馆、游泳馆、图书馆等公共建筑应按乙类公共建筑进行节能设计。

2.0.7 民用建筑绿色建筑设计类别按下列规定确定：

- 1 除现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378明确的条款外，有集中管理，提供居住条件的宿舍类建筑，应按非住宅类建筑进行绿色建筑设计；

- 2 附建在单幢住宅建筑内设有总建筑面积不大于300 m2的物业用房、居委会办公、社区活动用房、养老服务用房、医疗卫生用房、商业服务网点、消防控制室、设备用房等配套服务用房，应按住宅建筑进行绿色建筑设计。

2.0.8 节能评估分类应符合以下规定：

- 1 节能评估总建筑面积在三倍基准建筑规模以上（含）的项目，应编制《节能评估报告书》；

- 2 节能评估总建筑面积在一倍基准建筑规模以上（含）、三倍以下的项目，应编制《节能评估报告表》；

- 3 节能评估总建筑面积在一倍基准建筑规模以下的项目，应编制《节能登记表》；

- 4 《节能评估报告书》《节能评估报告表》和《节能登记表》均应包含《设计绿色建筑评估表》。

- 2.0.9 对于规划条件允许分期实施的项目，建筑节能与绿色建筑整体性指标应在首期做整体策划并按策划实施。建设单位可以分期编制节能评估文件或节能登记表，但应以项目总建筑面积进行节能评估分类。评估单位根据整体策划进行分期评估。

2.0.10 对于预留条件，分批出图的室内装修、幕墙及外立面装饰、智能化、景观等专项工程设计,应在主体工程相关专业的设计说明、专篇、设备材料表等文件中根据本审查要点附录A和附录B对应条款，明确相关做法、指标及技术要求。

建设单位不得明示或暗示设计单位、施工单位降低专项工程建筑节能或绿色建筑标准。改变节能或绿色建筑标准的，应按规定程序报批。

2.0.11 对于预留条件，分批出图的专项工程，节能评估文件、节能登记表中应设章节，汇总列出本项目各专业需分批出图、审查的专项工程明细清单，明确其与绿色建筑和建筑节能相关的做法、指标及技术要求，并做好全过程跟踪服务。

- 3. 技术审查

3.0.1 节能审查应对施工图设计文件中的建筑节能和绿色建筑部分与节能评估文件、节能登记表进行技术性审查，审查施工图设计是否达到相应的建筑节能和绿色建筑标准要求，审查评估文件是否真实、完整，佐证索引、模型和参数选取、计算过程和结果、评估结论是否准确。

3.0.2 施工图设计中建筑节能部分审查内容包括现行国家《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015）、现行浙江省工程建设标准《公共建筑节能设计标准》（DB33/1036）和《居住建筑节能设计标准》（DB33/1015）等相关条款落实情况。

3.0.3 施工图设计中绿色建筑部分审查内容包括国家《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019（2024版）)等相关条款，以及项目属地绿色建筑专项规划中的约束性指标要求的落实情况。

3.0.4 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019（2024版）)控制项审查中涉及的规划要求、生态环境、交通、城市管理、消防、海绵城市、结构安全性、装配式建筑等技术要求以及民用建筑其他通用规范标准要求，按杭州市有关规定由相关部门负责落实，节能审查不再审查。

- 工业项目中的民用建筑（办公、生活服务等用途）应按民用建筑进行绿色建筑与节能设计,建设主管部门不再单独组织民用建筑节能审查。

3.0.5 节能审查对绿色建筑评分分值设定应符合表3.0.5的规定。

表 3.0.5 汇总一览表

|  | 控制项基础分值Q0 | 安全耐久Q1 | 健康舒适Q2 | 生活便利Q3 | 资源节约Q4 | 环境宜居Q5 | 提高创新QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分值 | 400 | 100 | 100 | 70 | 200 | 100 | 100 |

3.0.6 节能审查对绿色建筑星级等级的审查按下列规定执行：

- 1 应满足附录B基本要求中的相应规定；

- 2 每类指标的评分项得分不应小于其评分项满分值的30％；

- 3 总得分计算公式按式3.0.5计算，当总得分分别达到60分、70分、85分时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。

Q=(Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA)/10                       （3.0.5）

式中：	Q——总得分；

Q0——控制项基础分值，当满足本要点中的控制项时取400分；

Q1～Q5——分别为评价指标体系5类指标(安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居)评分项得分；

QA——提高与创新加分项得分,最高不超过100分。

- 3.0.7 施工图设计中绿色建筑得分项还应当符合以下规定：

- 1 得分项评估条款涉及施工管理、物业管理等相关内容，均按不得分处理；

- 2 得分项评估条款涉及设计预留的内容，按设计文件已明确的预留条件与要求进行评价。预留条件与要求满足本审查要点及《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378）规定，按得分处理。

3.0.8 绿色建筑施工图审查中涉及2个及以上专业的条文，应在相关专业分别审查后确定该条是否满足要求或得分。

- 附录A  符合性审查表

- A.1  主要指标审查表

| 节能评估单位填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查专家结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 属地 |  | □市级 □ 区（县/市） |  | 编制单位和人员签章: □齐全 □欠缺 设计文件及节能评估文件（节能登记表）总体指标是否满足告知书、绿色建筑专项规划及相关规范的要求： □满足 □未满足 □绿色建筑等级 □可再生能源核算因子 □光伏组件面积占比 □公共机构屋顶光伏覆盖率 □建筑运行碳排放强度降幅 □设计节能率 节能评估文件（节能登记表）中的设计内容是否与设计文件相符： □完全符合 £存在不符合内容 （应在A.2技术审查符合表中具体条款说明） |
| 项目立项时间 （可研批复取得/备案） |  |  |  | 年/月/日 |  | 项目用地预审和选址意见书核发时间 /国有建设用地出让公告时间 |  |  |  |  |  | 年/月/日 |  | 方案/初步设计批复 取得时间 |  | 年/月/日 |  |  |
| 节能设计类别 |  |  |  | □公共建筑 □甲类 □乙类 □居住建筑 □住宅类 □非住宅类 |  | 节能评估 总建筑面积（㎡）: 计容建筑面积（㎡）: 容积率: |  |  |  |  |  |  |  | 对应基准能耗建筑规模 |  | □三倍及以上 □一倍及以上、三倍以下 □一倍以下 |  |  |
| 建筑类型 |  |  |  | 绿色建筑建设等级 |  | 可再生能源核算因子 （kWh/m2.a） |  |  | 光伏组件面积占计容建筑面积比例 （%） |  |  | 公共机构可安装光伏屋顶面积光伏覆盖率（%） |  | 建筑运行碳排放强度降幅 [kgCO2/（m2 ·a）] |  | 设计节能率 |  |  |
|  |  |  |  | 设计指标 | 属地绿色建筑专项规划相应政策单元控制性指标要求 | 设计指标 | 《民用建筑可再生能源应用核算标准》DBJ33/T 1105的要求 | 属地绿色建筑专项规划相应政策单元控制性指标要求 | 设计指标 | 《民用建筑可再生能源应用核算标准》DBJ33/T 1105的要求 | 属地绿色建筑专项规划相应政策单元控制性指标要求 | 设计指标 | 属地绿色建筑专项规划相应政策单元控制性指标要求 | 设计指标 | 属地绿色建筑专项规划相应政策单元控制性指标要求 | 设计指标 | 属地绿色建筑专项规划相应政策单元控制性指标要求 |  |
| □ | 居住建筑 | 政府投资或者以政府投资为主 |  | □一星级 □二星级 □三星级 □其他： | □一星级 □二星级 □三星级 □其他： |  |  |  | 比例： 组件类型： □单晶硅 □碲化镉 □钙钛矿 □其他： |  |  | / | / |  |  | □75% □含超低能耗 ㎡ □含近零能耗 ㎡ | □75% □含超低能耗 ㎡ □含近零能耗 ㎡ |  |
| □ |  | 社会投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | 公共建筑 | 政府投资或者以政府投资为主 | 办公建筑 | □一星级 □二星级 □三星级 □其他： | □一星级 □二星级 □三星级 □其他： |  |  |  | 比例： 组件类型： □单晶硅 □碲化镉 □钙钛矿 □其他： |  |  |  | 50% |  |  | □75% □含超低能耗 ㎡ □含近零能耗 ㎡ | □75% □含超低能耗 ㎡ □含近零能耗 ㎡ |  |
| □ |  |  | 文化设施 /体育建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ |  |  | 医疗卫生建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ |  |  | 教育科研建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ |  |  | 交通枢纽建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ |  |  | 其他类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ |  | 社会投资 | 办公/商业/旅馆建筑 | □一星级 □二星级 □三星级 □其他： | □一星级 □二星级 □三星级 □其他： |  |  |  | 比例： 组件类型： □单晶硅 □碲化镉 □钙钛矿 □其他： |  |  | / | / |  |  | □75% □含超低能耗 ㎡ □含近零能耗 ㎡ | □75% □含超低能耗 ㎡ □含近零能耗 ㎡ |  |
| □ |  |  | - 其他类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- A.2 技术审查符合表

| 《民用建筑项目节能评估技术规程》条目 | 专业 | 技术要求 |  | 节能评估单位填写 |  | 审查专家结论 |  | 审查要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 评估文件自评 | 节能评估文件、设计文件论证描述索引（页码/图号/图名） | 节能审查 | 节能评估文件、设计文件未满足内容（章节、起止页码/图号/图名索引等） |  |
| 5.1.2 | 建筑 | 根据项目特性和依据性文件，对建筑设计概况、关键指标、各单体建筑的节能类别及适用的节能标准等情况进行符合性评估。 |  | □满足 □未满足 |  | □满足 □未满足 |  | 设计文件： 建筑总图、设计说明、建筑节能计算报告书、绿建节能施工图专篇齐全：设计依据（选用标准）正确；绿建节能相关指标完整、准确；图纸、说明、节能计算报告书及专篇相关内容一致。 节能评估文件： 1 项目概况中的指标与设计文件一致； 2 根据设计内容、立项文件、设计批复和规划条件以及绿建规划等文件，对建设项目的绿色节能设计关键指标及适用标准（含单体建筑节能类别）进行复核，评估结论准确。 相关文件执行时间如下： 1）杭州市绿色建筑专项规划（2022-2030），2023年8月1日实施（按选址意见书或规划条件时间）； 2）《绿色建筑评价标准（2024版）》（GB/T50378-2019），2024年10月1日实施（按提交施工图审查时间）； 3）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021），2022年4月1日实施（按提交施工图审查时间）； 4）浙江省《民用建筑项目节能评估技术规程》（DBJ33/T1288-2022），2023年3月1日实施（按节能评估文件出具时间）； 5）浙江省《绿色建筑设计标准》（DB33/1092-2021），2022年1月1日实施（按选址意见书或规划条件时间）； 6）浙江省《公共建筑节能设计标准》（DB33/1036-2021）、《居住建筑节能设计标准》（DB33/1015-2021），2022年1月1日实施（按选址意见书或规划条件时间）； 7）浙江省《民用建筑可再生能源应用核算标准》（DBJ33T/1105-2022），2022年10月1日实施（按节能审查时间）。 |
| 5.1.3 | 建筑 | 总平面布局与土地开发利用评价要求 | （1）场地内建筑物的布局、建筑高度、体量、朝向等应满足场地自然条件和建筑功能需求，并应符合规划条件及国家和浙江省现行有关标准的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 建筑总平面设计若存在布局、朝向不利影响需明确改善或补偿措施。 节能评估文件： 对上述内容进行评估，要求有符合性与合理性评估内容，设计中针对不利节能设计的建筑布局、朝向、体量等所采用的改善补偿措施应明确、合理。 |
|  |  |  | （5）场地内的室外吸烟区应符合国家和浙江省现行有关标准的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 建筑/景观总图、设计说明应有相关内容并符合浙江省《绿色建筑设计标准》DB33/1092的规定。对于幼儿园、中小学校，需明确室外不设置吸烟区并且在显著位置设置禁烟标志；对于其他类型建筑，如果场地也不适宜设置吸烟区，需罗列证明依据，并参照幼儿园、中小学校设计要求执行。 节能评估文件： 根据上述内容进行评估，要求有符合性评估内容，并满足浙江省《绿色建筑设计标准》DB 33/1092的要求。 |
| 5.1.6 | 建筑 | 建设项目空间布局评价要求 | （1）建设项目空间布局应合理； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 建筑总图、平立剖面应符合浙江省《绿色建筑设计标准》DB33/1092的规定。 节能评估文件： 根据上述内容进行符合性评估。 |
| 5.1.7 | 建筑 | 总平面安全防护措施评价要求 | （2）场地内应设计安全防护的警示和引导标识系统； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 建筑总图、建筑平面图及装修图应有安全防护的警示和引导标识系统相关设计内容，并符合浙江省《绿色建筑设计标准》 DB 33/1092的规定。若装修设计需分批审查或设计后置，则需在建筑设计说明中明确相关具体要求。 节能评估文件： 根据上述内容进行评估。 |
|  |  |  | （3）室外活动场所、坡道、路面的防滑措施应合理设置，并应符合国家和浙江省现行有关标准的规定。 | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 设计文件中应对场地防滑措施和性能进行要求或明确，并符合浙江省《绿色建筑设计标准》 DB 33/1092 及其他相关规范的要求。 节能评估文件： 根据上述内容进行评估。 |
| 5.2.2 | 建筑 | 建设项目的室外场地风环境和热环境数值模拟与评价要求 | （1）数值模拟的模型应与设计文件一致，数值模拟采用的气象资料应选取项目所在地气象参数，当所在地无气象参数时，应选取临近城市的气象参数； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 节能评估文件： 根据节能评估技术规程要求进行模拟。模拟结果应符合相关规范的要求。 |
|  |  |  | （2）风环境、热环境数值模拟的相关参数设置应符合现行浙江省标准《居住建筑风环境和热环境设计标准》DB33/1111的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 节能评估文件： 风环境、热环境数值模拟的计算区域、网格划分、边界条件选取应满足现行浙江省标准《居住建筑风环境和热环境设计标准》DB 33/1111要求。 |
|  |  |  | （3）风环境、热环境数值模拟的计算结果应符合国家和浙江省现行有关标准的规定。 | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 节能评估文件： 1 风环境、热环境数值模拟输出结果中应包括: 1）室外1.5m高处平面风速分布图； 2）带网格的风速矢量图； 3）风速放大系数分布图和风压分布图； 4）目标建筑外表面风速分布图和风压分布图； 5）建筑立面表面压强分布图； 6）14 时室外1.5m 高处平面温度分布图； 7）14时目标建筑外表面温度分布图。 2 结论需体现绿色建筑预评价的风环境关键性指标。 |
| 5.2.3 | 建筑 | 建设项目的室外场地声环境数值模拟与评价要求 | （1）室外声环境数值模拟的模型应与设计文件一致，数值模拟采用的声源资料应优先选用项目环评报告的监测数据，无项目环评报告的监测数据时，应按场地周边规划实施后的环境变化和噪声状况进行合理预测取值； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 节能评估文件： 根据节能评估技术规程要求进行模拟。 |
|  |  |  | （2）室外声环境数值模拟的相关参数设置应符合现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 节能评估文件： 室外声环境数值模拟的计算模型、初始条件、计算参数、计算结果说明应详细准确;室外声环境数值模拟的计算域、物理模型、模拟计算的声接收面及室外声源设置选取应符合现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449中的规定。 |
|  |  |  | （3）室外声环境数值模拟的计算结果应符合国家和浙江省现行有关标准的规定。 | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 节能评估文件： 1 室外声环境数值模拟输出结果中应包括: 1）水平噪声面(高度1.2m)模拟计算分析图； 2）垂直噪声面(建筑门窗外1m)模拟计算分析图。 2 绿色建筑按《绿色建筑评价标准（2024版）》GB/T50378）进行设计与评估的项目，根据节能评估技术规程、《绿色建筑评价标准（2024版）》（GB/T50378-2019）的要求进行模拟和评价。 |
| 5.2.4 | 建筑 | 建设项目室内自然采光环境计算与评价要求。采光计算应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033的规定，对于采光形式复杂的建筑，应利用计算机模拟软件数值模拟或缩尺模型进行采光计算分析。 | （1）数值模拟的模型应与设计文件一致，数值模拟采用的气象资料应选取项目所在地气象参数，当所在地无气象参数时，应选取临近城市的气象参数； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 节能评估文件： 根据节能评估技术规程要求进行模拟。 |
|  |  |  | （2）数值模拟的计算区域可选择建筑最不利房间或户型； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 节能评估文件： 室内光环境数值模拟的计算区域可选择建筑最不利房间或户型。平面功能应和建筑设计保持一致。 |
|  |  |  | （3）数值模拟的相关参数设置应符合现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 节能评估文件： 1 对于对采光形式复杂的建筑，现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033 规定的方法无法满足使用需求时，应采用数值模拟的计算方法。采光数值模拟应符合现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449的相关规定。 1）模拟的计算模型、初始条件、计算参数、计算结果说明应详细准确; 2）静态采光数值模拟的天空模型应采用标准全阴天模式，室外光照度为13500lx所在地区的采光系数标准值应乘以该地区的光气候系数; 3）动态采光数值模拟的气候数据应采用项目所在地或邻近城市的气候数据。 |
|  |  |  | （4）计算结果应符合国家和浙江省现行有关标准的规定。 | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 节能评估文件： 1 采光数值模拟的计算结果应输出: 1）主要功能房间室内距地0.75m 高度处的水平面的采光系数； 2）公共建筑的内区采光系数； 3）住宅建筑计算采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d的面积比例； 4）公共建筑计算采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于 4h/d 的面积比例； 5）主要功能房间的窗的不舒适眩光指数。 2 结论需体现绿色建筑预评价的关键性指标。 |
| 5.2.5 | 建筑 | 建设项目室内风环境计算与评价要求 | （1）公共建筑应对可开启窗扇与房间外墙面积比例进行计算与评价； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 建筑立面、门窗大样、幕墙立面分格设计等图纸应明确相关内容，并满足《绿色建筑设计标准》DB33/1092、《公共建筑节能设计标准》DB33/1036、《居住建筑节能设计标准》DB33/1015等规范的要求。 节能评估文件： 根据节能评估技术规程要求进行评估，附必要的佐证（如计算书或计算分析过程等），结论需体现符合建筑节能以及绿色建筑等级要求的关键性指标。 |
|  |  |  | （2）居住建筑应对通风开口面积与房间地面面积比例及通风开口面积与外窗面积比例进行计算与评价； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  |  |
| 5.2.6 | 建筑 | 建设项目室内声环境计算与评价要求，评价内容应包括室内噪声级计算和围护结构构件隔声性能分析 | （1）室内噪声级计算应同时考虑室外噪音源和室内噪音源对室内噪声级的影响； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 绿色建筑按《绿色建筑评价标准（2024版）》（GB/T50378-2019）进行设计与评估的项目，场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并进行识别和标注，标注要求见《绿色建筑评价标准（2024版）》（GB/T50378-2019）第5.1.4A条第一款条文解释； 节能评估文件： 室内噪声级计算的计算参数、计算结果应详细准确。计算方法应符合现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449中的相关规定，建筑外立面噪声应按室外声环境模拟结果选取。 |
|  |  |  | （2）室内噪声级的计算区域应选择建筑最不利房间或户型； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 应提供总图、建筑单体各层平面。 节能评估文件： 室内噪声级的计算区域应选择建筑最不利房间或户型。建筑功能应和设计保持一致。 |
|  |  |  | （3）围护结构构件隔声性能分析应包含围护结构的空气隔声性能分析和楼板撞击声隔声性能分析； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | £满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 1 应根据项目星级要求，外墙、隔墙、楼板、门窗、幕墙等主要建筑构件应采用适宜的做法，并在设计说明中明确其隔声性能要求。室内装修分批出图时，应严格参照执行： 节能评估文件： 1 围护结构的构件隔声性能指标应采用科学合理的经验公式或依据国家或浙江省地方标准发布的构造图集进行评估，当采用图集评估方法时，图集中未包含的构造做法应采用接近做法的不利值。围护结构构件隔声性能分析应包含： 1）围护结构的空气隔声性能分析； 2）楼板撞击声隔声性能分析。 |
|  |  |  | （4）室内声环境计算与分析的结果应符合国家和浙江省现行有关标准的规定。 | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 节能评估文件： 1 室内声环境计算与分析应符合节能评估技术规程的要求，结果应满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378等国家、浙江省现行有关标准的规定，应包含: 1）最不利房间或户型的室内噪声级； 2）经过交通噪声频谱修正或粉红噪声频谱修正的围护结构计权隔声量； 3）楼板的计权标准化撞击声声压级。 |
| 5.3.2 | 建筑 | 设计文件中各单体的体形系数、朝向符合性评估 |  | □满足 □未满足 □未涉及 | □满足 | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 节能评估文件： 1 对建筑节能计算报告书中体形系数进行复核，体形系数应符合国家和浙江省现行节能标准的规定，当体形系数不符合规定时，应根据相关节能标准的要求进行权衡判断； 2 复核建筑节能模型与计算书朝向与图纸的一致性；建筑朝向宜控制在南偏东30°至南偏西15°范围内，当建筑不能处于适宜朝向时应做出合理的补偿措施。 3 节能评估应对形体过于复杂、主要朝向不利的单体进行分析与评价。可针对体形系数或朝向不符合《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021、《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2021“宜”字条款或住宅体形系数限值要求的单体进行合理性与采用补偿措施等分析与评价，或依据项目特点进行分析和评价，有相关内容且合理即满足要求。 |
| 5.3.3 | 建筑 | 围护结构热工设计的热工性能限值评价要求，应符合国家和浙江省现行有关标准的规定 |  | □满足 □未满足 □未涉及 | □未满足 | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 1 检查建筑设计说明、节能计算报告书、绿色建筑和节能设计专篇，设计说明中围护结构工程做法应明确材料、工序和各构造层厚度等要求； 2 各项文件的内容应一致； 3 设计原则上应采用符合国家、行业或浙江省相关规范标准的建筑材料和工程做法，围护结构热工参数取值应在浙江省《公共建筑节能设计标准》DB33/1036及《居住建筑节能设计标准》DB33/1015、国家和浙江省其他相关标准规定的范围内；设计文件中建筑材料不得使用带有字母符号等指向性标识的品牌专有名称；新技术、新材料的应用应符合国家和浙江省的相关规定。（余同） 节能评估文件： 1 对设计单位所采用节能设计标准的版本、节能设计类型、数据参数的准确和一致性进行评估； 2 设计文件和节能评估文件相关技术内容应一致； 3 围护结构热工性能限值应满足浙江省《公共建筑节能设计标准》DB33/1036和《居住建筑节能设计标准》DB33/1015的要求；当不满足时，应按标准要求进行热工性能性权衡判断；须明示各项材料热工参数的来源； 4 节能文件应对上述内容进行评估，围护结构的热工设计应满足国家和浙江省相关规范的要求。 |
| 5.3.4 | 建筑 | 屋面保温隔热设计评价要求 | （1）屋面保温隔热系统和材料的选择、防水材料的选择、保温防水构造做法、热桥节点处理应合理清晰，施工工艺应明确； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 1 建筑设计说明：保温层应根据屋面所需传热系数或热阻，选择轻质高效的保温材料。屋面保温、防水的材料选择和构造尚应符合现行各项规范的相关规定。 2 节点大样：热桥节点节点处理措施合理清晰，应有典型热桥节点设计图纸。在节点大样中应清晰表示保温层的位置。 节能评估文件： 对屋面保温材料及系统的选择、保温材料主要性能指标（如强度、厚度等）、构造层次可靠性等进行评价（防水、保温构造的相容性由施工图审查机构进行审查，节能审查时不做重复审查）。除热工性能外，需满足安全的要求。 |
|  |  |  | （2）屋面保温隔热材料的热工参数来源应可靠，热工计算公式应正确，计算结果应准确，并应符合国家和浙江省现行有关标准的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 结合5.3.3条审查，对本款作出评价。 |
|  |  |  | （3）屋面、内表面不得结露，热桥内表面温度应高于房间空气露点温度； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 节能评估文件： 要求附有内表面结露验算报告，据此按节能评估技术规程要求进行符合性评估，并符合《民用建筑热工设计规范》GB50176、《建筑环境通用规范》GB 55016等的有关规定。 |
|  |  |  | （4）屋面内部不应产生冷凝，屋面隔热性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的有关规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 节能评估文件： 要求附有内部冷凝、内表面最高温度验算报告，据此按节能评估技术规程要求进行符合性评估，并符合《民用建筑热工设计规范》GB50176、《建筑环境通用规范》GB 55016等的有关规定。 |
| 5.3.5 | 建筑 | 节能评估应对外墙（包括非透光幕墙）的保温隔热设计进行评价，并应满足下列要求： | （1）保温隔热系统和材料的选择、构造做法、热桥节点处理 等应安全可靠，施工工艺应明确； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 1 建筑设计说明：根据项目的特性及节能类别指标要求，合理选择保温隔热材料及与其配套的系统；尤其外保温材料，必须结合外墙饰面材料进行选择，并按照国家和浙江省现行有关标准或技术规程的构造要求进行设计和施工，保证外保温系统的安全性和耐久性；当采用建筑反射隔热涂料时，反射隔热涂料应与其他保温系统复合使用。 2 节点大样：热桥节点节点处理措施合理清晰、防止结露。应有典型热桥节点设计图纸。在节点大样中应清晰表示保温层的位置。 3 当建筑形体复杂、设置非封闭连廊等不宜判断外墙位置情况时，应提供计算建筑的保温轮廓线，方便施工人员实施。 节能评估文件： 节能评估应对外墙保温隔热系统和材料的选择、构造层次的安全性、可靠性、外墙保温隔热材料的重要性能指标要求进行评价，应符合相关规范、标准和技术规程的要求。 |
|  |  |  | （2）保温隔热材料的热工参数来源应可靠，热工计算公式应正确，计算结果应准确，并应符合国家和浙江省现行有关标准的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 结合5.3.3条审查，对本款作出评价。 |
|  |  |  | （3）非透光围护结构内表面不得结露，热桥内表面温度应高于房间空气露点温度； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 节能评估文件： 要求附有内表面结露验算报告，据此按节能评估技术规程要求进行符合性评估，并符合《民用建筑热工设计规范》GB50176的有关规定。 |
|  |  |  | （4）外墙内部不应产生冷凝，外墙隔热性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的有关规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 节能评估文件： 要求附有内部冷凝、内表面最高温度验算报告，据此按节能评估技术规程要求进行符合性评估，并符合《民用建筑热工设计规范》GB50176的有关规定。 |
| 5.3.6 | 建筑 | 节能评估应对楼板（包括架空或外挑楼板）的保温隔热设计进行评价，并应满足下列要求： | （1）保温隔热系统和材料的选择、构造做法、热桥节点处理等应合理清晰，施工工艺应明确； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 1 建筑设计说明：当设置在楼板底（即外保温时），应选择自重轻的板材类保温材料，并采取与楼板可靠的连接措施，同时宜设置吊顶（原则上采用岩棉板是应设吊顶），来满足使用安全及耐久性的要求；当保温层设置在楼板上（即内保温时），保温材料应有足够的强度并应有防开裂措施，同时应选择满足室内环境要求的材料。结构性热桥应设置保温措施。 2 根据建设项目功能要求，设计时宜结合楼板保温层做法，选择兼顾隔声要求的材料及构造，以满足相关标准中对保温与隔声的要求。 节能评估文件： 1 根据设计文件与上述要求进行评估，楼板保温材料及构造应根据保温形式分别进行评价。 2 架空楼板保温在设计过程中易产生漏项，评估与审查时需关注建筑设计说明与节能设计文件的一致性。 |
|  |  |  | （2）保温隔热材料的热工参数来源应可靠，热工计算公式应正确，计算结果应准确，并应符合国家和浙江省现行有关标准的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 结合5.3.3条审查，对本款作出评价。 |
|  |  |  | （3）架空或外挑楼板内表面不得结露，热桥内表面温度应高于房间空气露点温度； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 节能评估文件： 要求附有内表面结露验算报告，据此按节能评估技术规程要求进行符合性评估，并符合《民用建筑热工设计规范》GB50176的有关规定。 |
| 5.3.7 | 建筑 | 节能评估应对外窗（包括透光幕墙）的保温隔热设计和遮阳措施分别进行评价，并应满足下列要求： | （1）外窗（包括透光幕墙）的热工参数应完整，来源应可靠，构造应安全可靠，并应符合国家和浙江省现行有关标准的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 1 设计说明中应包含门窗、幕墙章节，明确具体的绿建和节能性能要求，对应选择满足规范要求的玻璃、外窗和幕墙的类型。幕墙设计应与建筑设计说明幕墙章节的要求保持一致。 2 对于城市主干道相邻的建筑的外窗（含透光幕墙），除满足节能要求外，还应满足隔声要求（详围护结构隔声章节，此处不做审查要求）。 3 透光幕墙的设置，会对周边环境与建筑造成光污染，因此光污染控制对策包括降低建筑物表面（玻璃和其他材料、涂料）的可见光反射比；设计单位在设计玻璃幕墙时应提供相关参数，并应符合国家和浙江省相关标准和政府文件的规定。 4 当居住建筑设置凸窗时，应注意核对其上下及侧向不透光部分应做保温处理，其传热系数不应低于透光部分的传热系数的限值要求。 节能评估文件： 1 节能评估应对外窗、玻璃幕墙的设置进行核对和评价。 与结合5.3.3条审查，对本款作出评价。 |
|  |  |  | （2）太阳得热系数的计算公式应正确，计算结果应准确，并符合国家和浙江省现行有关标准的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 应满足建筑遮阳等相关规范的要求。 节能评估文件： 根据节能评估技术规程要求进行评估，要求有相应符合性评估内容，并符合相应节能标准的要求。设置遮阳的朝向与部位，需关注太阳得热系数计算与遮阳形式、材料的对应性与合理性。 |
|  |  |  | （3）建筑的窗墙面积比、外窗（包括透光幕墙）的通风开口面积或有效通风换气面积、屋顶透光部分的面积比值计算应准确，并应符合国家和浙江省现行有关标准的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 平、立面图和门窗大样应明确自然通风的相关设计内容 节能评估文件： 根据节能评估技术规程要求进行评估，要求合相应节能标准的要求。 |
|  |  |  | （4）外窗（包括透光幕墙）的气密性应符合国家和浙江省现行有关标准的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 节能评估文件： 1 建筑/幕墙设计说明、门窗表及说明：均需明确外窗、幕墙气密性要求。 2 幕墙设计应满足建筑设计的相关要求，不得降低相关性能标准。 节能评估文件： 根据相关标准要求以及风环境模拟结论，对建筑设计选择的外窗(包括透光幕墙)的气密性指标进行符合性评价。要求有相应符合性评估内容，并符合相应节能标准的要求。 |
|  |  |  | （5）遮阳措施的设置和形式应符合国家和浙江省现行有关标准的规定，构造做法应合理清晰、安全可靠。 | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 节能评估文件： 1 建筑/幕墙/装饰设计说明、平立剖面、门窗表及说明、节点大样：需明确遮阳具体设计内容，包括但不限于部位（朝向）、形式（内/中/外、挡板/百叶/帘幕、活动/固定、活动遮阳驱动方式等）、材料及参数（非透明材料穿孔率、透明材料透光率等）、安装方式和工艺等（安全性与可靠性）。其中所有的技术要求应在建筑设计说明中予以明确，在建筑图中应有表达，其深度应满足相应国家标准的要求。 2 幕墙和室内装修设计应满足建筑设计的相关要求，不得降低相关性能标准。 节能评估文件： 根据绿色建筑和节能标准的要求，对建筑的各朝向遮阳设施及其做法进行复核与评价，尤其是天窗的遮阳设施。对遮阳措施的设置和形式进行符合性评估，对遮阳构造的安全性与可靠性进行合理性评估。 |
| 5.3.8 | 建筑 | 节能评估应对其他围护结构的保温隔热设计进行评价，并应满足下列要求： | （1）居住建筑的分户墙保温材料选择应合理。 | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 1 建筑设计说明：结合饰面材料，合理选择分户墙保温材料及与其配套的系统，并按照国家和浙江省现行有关标准或技术规程的构造要求进行设计和施工。 2 室内装修图纸分批出图时，应严格执行建筑设计的相关要求，不得降低分户墙的节能性能以及随意使用没有国家、行业和浙江省标准的材料。 节能评估文件： 根据上述内容进行评估，要求有符合性评估内容。 |
|  |  |  | （2）居住建筑户门、分户墙保温材料的热工参数来源应可靠，热工计算公式应正确，计算结果应准确，并应符合国家和浙江省现行有关标准的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 结合5.3.3条审查，对本款作出评价。 |
|  |  |  | （3）当建筑设置防火隔离带时，防火隔离带的材料选择应合理，热工参数来源应可靠；与主体保温材料应进行加权计算，计算结果应准确，并应符合国家和浙江省现行有关标准的规定。 | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 1 应按《建筑设计防火规范》GB50016 执行。 节能评估文件： 1 当建筑设置防火隔离带时，应对其材料选择进行合理性评估。 2 建筑节能根据实际设置及构造进行节能计算，热工参数来源应可靠，与主体保温材料应进行加权计算，计算结果应准确，并应符合国家和浙江省现行有关标准的规定。 |
| 5.3.9 | 建筑 | 节能评估应对围护结构节能计算进行符合性评估，并应满足下列要求： | （1）节能计算选用的软件和计算方法应符合国家和浙江省现行有关标准的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 节能评估文件： 需有相关说明和授权证明。 |
|  |  |  | （2）节能计算模型应与设计图纸一致； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 1 设计提供的建筑节能计算报告书应与节能评估文件（或节能登记表）所附的建筑节能计算报告书一致； 2 当建筑形体复杂、设置非封闭连廊等不宜判断外墙位置情况时，应提供计算建筑的保温轮廓线，方便施工人员实施。 节能评估文件： 1 节能模型与施工图需保持一致，要求有符合性评估内容； 2 应判定节能设计范围与室内外边界划分的合理性与准确性； 3 应复核节能设计构造与施工图保温构造的部位一致性。 |
|  |  |  | （3）节能计算选用的围护结构热工参数应与设计图纸一致，热工参数来源应可靠； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 结合5.3.3条审查，对本款作出评价。 |
|  |  |  | （4）节能计算应对围护结构热工性能权衡计算条件的符合性进行判定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  |  |
|  |  |  | （5）节能计算结果应符合国家和浙江省现行有关标准的规定。 | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  |  |
| 5.4.2 | 暖通 | 节能评估应对建设项目的暖通空调、设计参数与设计指标进行评价，并应满足下列要求： | （1）建筑主要空间的设计新风量应符合国家和浙江省现行有关标准及卫生防疫的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 暖通设计说明应明确建筑主要空间的设计新风量。 节能评估文件： 根据暖通设计文件进行评估，要求有符合性评估内容，并符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736、现行浙江省标准《公共建筑节能设计标准》 DB 33/1036、《居住建筑节能设计标准》 DB 33/1015和卫生防疫的相关规定。 |
|  |  |  | （2）室内外设计参数选取应合理；房间的设计温度应根据建筑空间功能分区设置，室内过渡区空间的温度设计标准应合理降低； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 暖通设计说明应明确室内外设计参数。 节能评估文件： 根据暖通设计文件进行评估，要求有符合性评估内容，并符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736、现行浙江省标准《公共建筑节能设计标准》 DB 33/1036、《居住建筑节能设计标准》 DB 33/1015和卫生防疫的相关规定。 |
| 5.4.3 | 暖通 | 节能评估应对建设项目的暖通空调冷热源系统进行评价，并应满足下列要求： | （1）空调冷热源系统所用制冷剂应在安全的基础上选用环境友好的制冷剂； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 暖通设计说明或暖通设备表应明确制冷剂种类。 节能评估文件： 根据暖通设计文件进行评估，要求有符合性评估内容，当选择过渡制冷剂时应考虑削减及淘汰年份，并应满足《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》、《<联合国气候变化框架公约>京都议定书》及国家环境保护总局制定的相关要求。另外，民用建筑要实现绿色应当率先采用环境友好的制冷剂。制冷剂安全性及环境友好性可参见现行国家标准《制冷剂编号方法和安全分类》 GB/T 7778及其修订内容。 |
|  |  |  | （2）电动压缩式冷水机组的总装机容量应符合国家和浙江省现行有关标准的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 暖通设计说明应明确计算冷负荷及电动压缩式冷水机组的选型。 节能评估文件： 根据暖通设计文件、暖通负荷计算书进行评估，要求有符合性评估内容，并符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB 55015的相关规定。 |
|  |  |  | （3）空调冷热源设备的效率应符合国家和浙江省现行有关标准的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 暖通设计说明应明确各类空调冷热源设备效率的规范要求，暖通设备表中应注明各类空调冷热源设备效率的具体参数。 节能评估文件： 根据暖通设计文件进行评估，要求有符合性评估内容，并符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB 55015、现行浙江省标准《公共建筑节能设计标准》 DB 33/1036、《居住建筑节能设计标准》 DB 33/1015、《绿色建筑设计标准》 DB 33/1092的相关规定以及现行国家有关标准能效限定值的相关规定。 |
|  |  |  | （7）多联机空调(热泵）机组与分体空调室外机位置应符合国家和浙江省现行有关标准的规定。 | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 暖通设计说明应明确规范要求，建筑平面图应明确设置位置。 节能评估文件： 根据暖通设计文件进行评估，要求有符合性评估内容，应对冷热源的位置与散热情况进行分析评价。冷热源的位置宜设置于负荷中心，多联式空调（热泵）机组与分体空调室外散热条件应满足现行浙江省标准《绿色建筑设计标准》DB 33/1092的要求及产品自身的要求。 |
|  |  |  | （6）水泵和风机效率、水输配系统耗电输冷（热）比、多联式空调系统冷媒管等效长度下满负荷运行性能系数、大于10000m3/h风量的风输配系统单位风量耗功率应符合国家和浙江省现行有关标准的规定。 | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 暖通设计说明应明确规范要求，暖通设备表应明确对应设备参数的具体值。 节能评估文件： 根据暖通设计文件进行评估，提供计算过程，要求有符合性评估内容；水泵和风机效率应满足现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB 55015的相关规定，输配系统效率应满足现行浙江省标准《绿色建筑设计标准》 DB 33/1092的相关规定。 |
| 5.4.5 | 暖通 | 节能评估应对建设项目的暖通空调末端进行评价，并应满足下列要求： | （1）暖通空调末端的类型、气流组织形式应符合项目特点； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 空调系统预留时，暖通设计说明应明确末端的类型、气流组织形式；空调系统非预留时，暖通平面图应绘出暖通空调的末端。 节能评估文件： 根据暖通设计文件进行评估，要求有符合性评估内容，并符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736、现行浙江省标准《公共建筑节能设计标准》 DB 33/1036、《居住建筑节能设计标准》 DB 33/1015以及《绿色建筑设计标准》 DB 33/1092的相关规定。 |
|  |  |  | （2）末端及管道减少冷热量损失的措施应完整、有效； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 暖通设计说明或暖通平面图应明确空气调节风系统不应采用土建风道，如不得已采用的情况下，采用哪些可靠的防漏风及绝热措施；空气调节风管绝热层的最小热阻值；组合式空气调节机组的漏风率；管道与设备的保温保冷措施；空调冷热水管绝热材料选用要求等。 节能评估文件： 根据暖通设计文件进行评估，要求有符合性评估内容，并符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736、现行浙江省标准《公共建筑节能设计标准》 DB 33/1036、《居住建筑节能设计标准》 DB 33/1015以及《绿色建筑设计标准》 DB 33/1092的相关规定。 |
|  |  |  | （3）各主要功能房间的供暖空调末端装置应独立可调节； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 暖通设计说明应明确规范要求，暖通大样图应明确具体做法。 节能评估文件： 根据暖通设计文件进行评估，要求有符合性评估内容。 |
|  |  |  | （4）餐饮业油烟排放、锅炉污染物排放应符合国家和浙江省现行有关标准的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 暖通设计说明应明确规范要求，暖通平面图应明确具体排放位置，暖通设备表应明确对应设备的具体参数。 节能评估文件： 根据暖通设计文件进行评估，要求有符合性评估内容，并符合《绿色建筑设计标准》 DB33/ 1092的相关规定。 |
| 5.4.6 | 暖通 | 节能评估应对建设项目的暖通空调监测与控制系统进行评价，并应满足下列要求： | （1）暖通空调系统应进行监测与控制，并符合国家和浙江省现行有关标准的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 暖通设计说明或暖通平面图应明确空调冷热源系统的控制要求、空调冷却水系统的控制要求、空调风系统的控制要求、地下室车库CO浓度监测装置的设置要求、CO2浓度检测装置的设置要求以及包含CO2、PM2.5及PM10的测量功能的室内空气质量监测系统的设置要求。 节能评估文件： 根据暖通设计文件进行评估，要求有符合性评估内容，并符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736、现行浙江省标准《公共建筑节能设计标准》 DB 33/1036、《居住建筑节能设计标准》 DB 33/1015、《绿色建筑设计标准》 DB 33/1092的相关规定。 |
|  |  |  | （2）暖通空调控制系统应符合项目特点，并对系统进行分区控制。 | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 供暖、空调区域应根据房间的朝向及内部功能合理划分，并对系统进行分区控制。 节能评估文件： 根据暖通设计文件进行评估，要求有符合性评估内容，并符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736、现行浙江省标准《公共建筑节能设计标准》 DB 33/1036、《居住建筑节能设计标准》 DB 33/1015、《绿色建筑设计标准》 DB 33/1092的相关规定。 |
| 5.5.3 | 电气 | 节能评估应对供配电系统设计进行评价，并应满足下列要求： | （3）变压器选型及其能效等级应符合国家和浙江省现行有关标准的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： - 电气设计说明，根据国家规范及省标DB33/1092-2021中不同的绿色建筑星级明确变压器能效等级及选型； - 配电房内系统设计由专项设计的，需说明； 节能评估文件： 根据设计文件进行评估，要求有符合性评估内容。 |
|  |  |  | （5）三相平衡、无功功率补偿的设置、谐波防治措施应符合国家和浙江省现行有关标准的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 1.电气设计说明，根据国家规范及省标DB33/1092-2021中不同的绿色建筑星级明确三相平衡、无功功率补偿的设置、谐波防治措施等； 2.配电房内系统设计由专项设计的，需说明； 节能评估文件： 根据设计文件进行评估，要求有符合性评估内容。 |
| 5.5.4 | 电气 | 节能评估应对照明系统设计进行评价，并应满足下列要求： | （3）室内、外照明的照明功率密度值应符合国家和浙江省现行有关标准的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 1.根据审查要点5.5.2条参照的规范依据，各标准不一致时，按要求较高者执行； 2.说明中需明确外照明的照明功率密度值；对室内照明根据DB33/1092-2021中确定场所范围，照明功率密度限值应满足《建筑照明设计标准》GB/T50034中的目标值；在审查阶段完成照明设计的功能区域，需明确功率密度设计值； 3.在审查阶段未完成照明设计，需二次设计的功能区域，说明中需明确相应功率密度限值； 节能评估文件： 根据设计文件进行评估，要求有符合性评估内容。 |
| 5.5.5 | 电气 | 节能评估应对动力设备的节能措施进行评价，并应满足下列要求： | （2）电梯、自动扶梯、自动人行道的节能措施应符合国家和浙江省现行有关标准的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 电气说明需要明确根据国家规范及省标DB33/1092-2021中本项目涉及的动力设备及节能模式： - 应选用效率高的节能电梯； - 电梯应具有节能运行模式，当2台及电梯成组布置时，应有群控功能；同时电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，自动转为节能运行模式的功能； - 对于自动扶梯、自动人行道设置感应传感器，无乘客时应暂停或减小运行速度。 节能评估文件： 根据设计文件进行评估，要求有符合性评估内容。 |
|  |  |  | （3）集中制备饮用热水的电开水炉应具备根据温度、时间控制的功能。 | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 电气说明中需要明确本项目涉及的动力设备及采用哪项功能： - 使用桶装水的小功率饮水机不做要求。 - 当建筑物设有建筑设备管理系统时，电开水炉可接入系统实现自动控制; - 当建筑物未设置建筑设备管理系统时，可采用定时器实现自动控制; - 当选用的电开水炉产品自温控功能、时控功能时，则不需要再采用其他技术。 节能评估文件： 根据设计文件进行评估，要求有符合性评估内容。 |
|  |  |  | （4）家用电器应选用中国能效标识二级及以上的产品。 | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 电气说明需要明确，对于交付的项目，需要选配空调、热水器、炊具等家用电器时，应满足本款要求。 节能评估文件： 根据设计文件进行评估，要求有符合性评估内容。 |
| 5.5.6 | 电气 | 节能评估应对用电计量系统设计进行评价，并应满足下列要求： | （1）需要考核用电量的用户或功能区域应设置计量或电能监测装置； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 电气说明需明确需要考核用电量或缴费计量的功能区域，电气系统图等应保持一致。 节能评估文件： 根据设计文件进行评估，要求有符合性评估内容。 |
|  |  |  | （2）居住建筑的公共设施应设置计量； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 电气说明需明确是否设置，设置时电气系统图等应保持一致。 节能评估文件： 根据设计文件进行评估，要求有符合性评估内容。 |
|  |  |  | （3）应按现行浙江省标准《公共建筑用电分项计量系统设计标准》DBJ33/T 1090的要求设置用电分项计量系统。 | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 电气需要明确是否需要设置，需要设置时需提供相应的说明，电气系统图； 节能评估文件： 根据设计文件进行评估，要求有符合性评估内容。 |
| 5.5.7 | 电气/智能化 | 节能评估应对智能化系统设计进行评价，并应满足下列要求： | （1）分类能耗监测系统的设置应符合国家和浙江省现行有关标准的规定，且满足相关专业的计量要求； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： - 电气说明需要明确是否需要设置； - 需要设置时需提供相应的说明、系统图、电气平面图；若此项由智能化专业完成，需在电气说明中明确。 节能评估文件： 根据设计文件进行评估，要求有符合性评估内容。 |
|  |  |  | （2）用电分项计量系统应具备远程传输，并将数据上传至主管部门监控平台的功能； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 1当设置用电分项计量系统时，电气说明中需明确此项功能； 节能评估文件： 根据设计文件进行评估，要求有符合性评估内容。 |
|  |  |  | （4）信息网络系统、智能化服务系统设置及各种功能的设置要点应满足现行浙江省标准《绿色建筑设计标准》DB33/1092的要求 | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： - 电气说明需要明确，根据省标DB33/1092-2021中不同的绿色建筑星级要求设置信息网络系统，智能化服务系统相关内容。 - 需要设置时需提供相应的说明、系统图、电气平面图；若此项由智能化专业完成，需在电气说明中明确。 节能评估文件： 根据设计文件进行评估，要求有符合性评估内容。 |
| 5.6.2 | 给排水 | 节能评估应对水资源综合利用方案和给水系统进行评价，并应满足下列要求： | （1）水资源综合利用方案应符合当地节水、非传统水源利用等相关政策，并采用计量、限压、节水器具和节水节能设备等措施； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 给排水设计说明中的水资源综合利用方案应明确计量、限压、采用节水器具和设备、非传统水源等节水节能措施。 节能评估文件： 根据设计文件进行评估，要求有符合性评估内容。 |
|  |  |  | （2）项目用水定额的选取应符合国家和浙江省现行有关标准的规定，项目的最高日用水定额应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015规定，年用水量计算应按现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555平均日用水量确定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件 1 给排水设计说明或节能专篇等需明确用水定额； 2 用水计算表应列出所有用水部位的用水量。 节能评估文件： 根据上述第1、2条进行评估，要求有符合性评估内容。 |
|  |  |  | （3）给水系统设置应合理、完善、安全，在符合国家和浙江省现行有关标准的规定和确保给水系统安全可靠的前提下，生活给水系统应充分利用市政供水压力，给水分区及用水点水压控制应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015的相关规定，用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施并应满足给水配件最低工作压力的要求； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 1 给排水设计说明需明确：生活给水系统应充分利用市政自来水管网压力直接供水； 2 建筑给水竖向分区应合理，各分区最底层静水压力应满足最低工作压力要求； 3 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施并应满足给水配件最低工作压力的要求 节能评估文件： 根据上述第1、2、3条进行评估，要求有符合性评估内容。 |
|  |  |  | （10）给水系统应按使用用途、付费或管理单元，分项、分级安装满足使用需求和经计量检定合格的计量装置； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 给排水设计说明需明确：应按使用用途、付费或管理单元，分项、分级安装满足使用需求和经计量检定合格的计量装置。 节能评估文件： 根据设计文件进行评估，要求有符合性评估内容。 |
| 5.6.3 | 给排水 | 当建设项目有热水需求时，节能评估应对热水系统进行评价，并应满足下列要求： | （1）项目热水用水定额的选取、热水使用水温、项目的最高热水日用水量应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015规定，年热水用水量计算应按现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555平均日用水量确定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 1 给排水设计说明或节能专篇等需明确热水用水定额； 2 应提供热水系统设计相关图纸； 3 热水用水计算表应列出所有用水部位的用水量。 节能评估文件： 根据上述第1、2、3条进行评估，要求有符合性评估内容。 |
|  |  |  | （4）热水系统选择的户式燃气热水器和供暖热水炉的热效率、热泵热水机的性能参数，户式电热水器的能效标准应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 给排水设计说明需明确热水系统选择的热泵热水机（器）、电热水器、燃气热水器（炉）的性能参数。 节能评估文件： 根据设计文件进行评估，要求有符合性评估内容。 |
|  |  |  | （5）热水系统的设备、管道、管件应采取保温措施。 | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 给排水设计说明或节能专篇需明确热水系统的设备、管道、管件的保温措施。 节能评估文件： 根据设计文件进行评估，要求有符合性评估内容。 |
| 5.6.5 | 给排水 | 节能评估应对用水器具、给排水管道设备进行评价，并应满足下列要求： | （1）用水器具应采用节水型器具； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 给排水设计说明需明确用水器具节水效率等级。《绿色建筑评价标准》要求一星级项目不低于3级，二星级、三星级项目不低于2级 节能评估文件： 根据设计文件进行评估，要求有符合性评估内容。 |
|  |  |  | （2）管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行不应对生活饮用水供水造成二次污染； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 1 给排水设计说明需明确管材、管道附件及设备等供水设施的的设计内容，其选取和运行不应对生活引用水供水造成二次污染； 2 给排水设计说明需明确各类不同水质要求的给水管线的管道标识。 节能评估文件： 根据上述第1、2条进行评估，要求有符合性评估内容。 |
| 5.7.3 | 结构 | 节能评估应对结构节材进行评价，并应满足下列要求： | （2）500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 结构设计总说明、绿色(节能)建筑设计专篇需明确：施工现场500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例； 节能评估文件： 根据设计文件进行评估，要求有符合性评估内容。 |
|  |  |  | （4）混凝土结构中梁、柱、剪力墙等构件的受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 结构设计总说明、绿色(节能)建筑设计专篇需明确：混凝土结构中梁、柱、剪力墙等构件的受力普通钢筋应采用不低于400MPa 级的热轧带肋钢筋。 节能评估文件： 根据设计文件进行评估，要求有符合性评估内容。 |
|  |  |  | （6）主要结构材料应符合现行浙江省标准《绿色建筑设计标准》DB33/1092的规定； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 结构设计总说明、绿色(节能)建筑设计专篇需明确：根据主要结构材料使用范围和工程经验预估其应用比例，影响绿色建筑等级要求的相关指标。 节能评估文件： 根据设计文件进行评估，要求有符合性评估内容。 |
|  |  |  | （8）宜采用绿色建材，绿色建材的应用应符合现行浙江省标准《绿色建筑设计标准》DB33/1092的规定。 | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： 设计总说明：需明确绿色建材的种类和技术要求（明确性能要求和品质属性等要求，或明确采用绿色建材认证或满足财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部发布的《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》要求的产品）。 节能评估文件： 要求具备计算报告或计算/复核过程，体现绿色建材种类、应用比例和技术要求，三星级绿色建筑的绿色建材应用比例对住宅建筑不应低于30%，对公共建筑不应低于50%。 |
| 5.8.2 | 组长、给排水、暖通、电气 | 节能评估应对可再生能源在建筑中的应用进行评价，并满足： | （1）应根据项目特点及项目所在地的环境资料对可再生能源应用形式进行计算、分析与评价，并提供相应可再生能源应用系统综合利用量核算值、可再生能源应用核算替代率和减碳量计算； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 可再生能源利用相关设计文件、能评报告计算分析相关内容 |
|  |  |  | （2）新建民用建筑可再生能源应用规模应符合现行浙江省标准《民用建筑可再生能源应用核算标准》DBJ33/T1105的规定和项目所在地绿色建筑专项规划的要求。 | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 可再生能源利用相关设计文件、能评报告计算分析相关内容 1 节能评估文件（或登记表）：可再生能源和能源新利用评估，公共建筑可再生能源综合利用量最小值计算中，可再生能源应用核算因子不低于绿色建筑专项规划要求，居住建筑不做要求。 |
| 5.8.5 | 建筑、电气 | 节能评估应根据项目建筑物的使用功能、太阳能资源状况、电网条件、负荷性质和系统运行方式对太阳能光伏发电系统的应用进行评价，并应满足下列要求： | （3）太阳能光伏系统的装机容量应满足绿色建筑专项规划要求； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 设计文件： - 应提供可再生能源利用相关的图纸，包括设计说明、相关平面图、光伏组件类型、平面布置图、屋顶构架等特殊部位安装示意大样、安装钢架或基础的结构图（符合浙江省相关规范的要求） 节能评估文件（或登记表） 2、 复核“光伏组件面积占计容建筑面积比例”、“公共机构可安装光伏的屋顶光伏覆盖率”。 3 可再生能源和能源新利用评估，项目的光伏组件面积占计容建筑面积比例不低于绿色建筑专项规划要求；公共机构可安装光伏的屋顶光伏覆盖率达到50%。 |
| 6.1.1 | 组长 | 节能评估应对建筑设计能耗和碳排放进行评估，评估结果应满足下列要求： | （1）建筑设计能耗和建筑运行碳排放强度不应超过项目所在地绿色建筑专项规划的控制性指标要求； | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 节能评估文件（或登记表）：设计能耗和碳排放评估，建筑运行碳排放强度降幅不低于杭州市绿色建筑专项规划要求； |
|  |  |  | （2）新建居住建筑和公共建筑的可再生能源应用核算替代率不应低于项目所在地绿色建筑专项规划的控制性指标要求。 | □满足 □未满足 □未涉及 |  | □满足 □未满足 □未涉及 |  | 《杭州市绿色建筑专项规划修编（2022-2030）》中“可再生能源替代率”为区域平均指标，政策单元控制性指标未对“可再生能源替代率”做要求，转而以“可再生能源核算因子”来控制具体项目的可再生能源建设规模。由于第5.8.2条审查条款已要求对该指标进行复核，因此评估报告中只要进行准确计算即可，此条款不做审查的要求。 |

- 附录B  设计绿色建筑打分审查表（根据《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024版））编制）

- B.1 基本要求

| 类别 | 编号 | 标准条文 |  |  |  | 控制项/分值 | 最高得分 | 专业 | 设计单位填写 |  | 节能评估单位填写 |  | 审查专家结论 |  | 审查要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计自评 | 设计图纸图名、编号或索引 | 节能评估预评 | 节能评估计算与论证描述章节与页码索引 | 节能审查 | 节能评估文件、设计文件未满足内容及页码/图号索引 |  |
| 基本要求 | 3.2.8 | 总得分 |  | □一星级 | 达到60分 | 基本要求 | / | 全专业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □二星级 | 达到70分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □三星级 | 达到85分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应满足全部控制项内容，且每类指标的平分项得分不应小于其评分项满分值的30% |  | 安全耐久 | 控制项 | 基本要求 |  |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  |  |
|  |  |  |  |  | 得分项总分 | 不应小于30分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 健康舒适 | 控制项 | 基本要求 |  |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  |  |
|  |  |  |  |  | 得分项总分 | 不应小于30分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生活便利 | 控制项 | 基本要求 |  |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  |  |
|  |  |  |  |  | 得分项总分 | 不应小于21分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 资源节约 | 控制项 | 基本要求 |  |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  |  |
|  |  |  |  |  | 得分项总分 | 不应小于60分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 环境宜居 | 控制项 | 基本要求 |  |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  |  |
|  |  |  |  |  | 得分项总分 | 不应小于30分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专项规划等地方规定要求全装修建筑应进行全装修 |  |  |  | 基本要求 | / | 建筑 | □是 □否 |  | □是 □否 |  | □是 □否 |  | 设计文件： 应根据绿色建筑专项规划等相关规定进行全装修设计： 1 需提供装饰图纸，装修范围需满足要求； 2 若无装饰图纸，建筑说明中需明确相关要求。 3 安置房等保障性用房按杭州市有关规定执行。 |
|  |  | 技术要求 | 围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例 | □二星级 | 围护结构提高5%，或负荷降低3% | 基本要求 | / | 建筑 | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | 设计文件或节能评估文件： 根据节能评估技术规程、《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）（2024版）的要求进行分析和评价： 1 若按围护结构热工性能提高执行，可参照《绿色建筑评价标准2024》进行对比（或出具对比报告）； 2 若按建筑供暖空调负荷降低执行，需出具负荷模拟计算报告； 3 结论需满足对应绿色建筑等级的基本要求； 4 围护结构热工性能的提高等基准均为《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的要求，一年中在夏、冬两季冷热负荷处于峰值时建筑物停用的中小学中的教学楼、实验楼、行政楼、食堂、体育馆、游泳馆、图书馆等按甲类公共建筑执行。 |
|  |  |  |  | □三星级 | 围护结构提高10%，或负荷降低5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 节水器具水效等级 | □一星级 | 3级 |  |  | 给排水 | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | 给排水设计说明：明确卫生器具节水性能和参数要求 |
|  |  |  |  | □二星级 | 2级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □三星级 | 2级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住宅建筑隔声性能 | □二星级 | 卧室分户墙和卧室分户楼板两侧房间之间的空气声隔声性能(计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和DnT,w+Ctr) ≥47dB,卧室分户楼板的撞击声隔声性能（计权标准化撞击声压级L'nT.w)≤60dB |  |  | 建筑 | □达标 □不达标 □未涉及 |  | □达标 □不达标 □未涉及 |  | □达标 £不达标 □未涉及 |  | 单个构件的隔声性能评估： 1 类比法（参照图集法）：通过查阅国家、地方及行业标准图集，可以确定与设计构件构造相对应的隔声性能参数（空气声隔声量和撞击声压级）。若无完全一致的构件构造，可参考图集中相似材料构件的构造作为参照，并在建筑设计说明中明确主要建筑构件的构造做法及相应隔声性能参数。相关图集《建筑隔声与吸声构造》（08J931）、《浙江省居住建筑楼板保温设计构造（一）》（2018浙J76）等。 2 软件模拟法：采用声学计算软件对设计构造空气声和撞击声隔声性能进行模拟计算，应提供相关模拟软件的分析报告。 3 经验公式法：利用经验公式计算法对设计构造空气声隔声性能估算，应提供公式取值依据及相应的计算过程。 |
|  |  |  |  | □三星级 | 卧室分户墙和卧室分户楼板两侧房间之间的空气声隔声性能(计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和DnT,w+Ctr) ≥50dB,卧室分户楼板的撞击声隔声性能（计权标准化撞击声压级L'nT.w)≤55dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内主要空气污染物浓度降低比例 | □一星级 | 10% |  |  | 建筑 | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | 设计文件： 1 建筑设计说明中需对室内主要空气污染物浓度较《室内空气质量标准》GB/T18883-2022降低比例做出要求，并满足对应绿色建筑等级的要求； 2 装饰专业介入时，设计说明在对室内主要空气污染物浓度降低比例做出要求的基础上，同时对装饰材料进行控制。 |
|  |  |  |  | □二星级 | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □三星级 | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绿色建材应用比例 | □一星级 | 10% |  |  | 结构 | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | 1.详绿色建筑评价第7.2.18条，应用比例需满足对应绿色建筑等级要求； - 2.二次设计中应说明要求：主体结构（预拌混凝土、预拌砂浆）、围护墙和内隔墙（非承重围护墙、内隔墙）、装修（外墙装饰面层涂料、面砖、非玻璃幕墙板等；内墙装饰面层涂料、面砖、壁纸等；室内顶棚装饰面层涂料、吊顶等；室内地面装饰面层木地板、面砖等；门窗、玻璃）、其他（保温材料、卫生洁具、防水材料、密封材料等）应用比例。 |
|  |  |  |  | □二星级 | 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □三星级 | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 碳减排 | 明确全寿命期建筑碳排放强度，并明确降低碳排放强度的技术措施 |  |  |  | 全专业 | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | 设计文件或节能评估文件： 按现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/I51366的要求进行全生命周期碳排放计算，设计或评估单位需提供计算过程或报告，计算边界包括建筑运行阶段碳排放、建材生产及运输阶段和建造及拆除阶段的碳排放。此条仅审查计算边界完整性，对于具体碳排放数据、是否设置基准建筑计算碳排放降幅，本条不做要求。 |
|  |  |  | 外窗气密性能 | 符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密 |  |  |  | 建筑 | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | 建筑设计说明或门窗大样：明确外窗气密性等级，并符合所执行的节设计标准的要求。 与结合“A.2 技术审查符合表”第5.3.7条第（4）款审查， 对本款作出评价。 |

- B.2 控制项

| 类别 | 编号 | 标准条文 | 控制项/分值 | 最高得分 | 专业 | 设计单位填写 |  | 节能评估单位填写 |  | 审查专家结论 |  | 审查要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设计自评 | 设计图纸图名、编号或索引 | 节能评估预评 | 节能评估计算与论证描述章节与页码索引 | 节能审查 | 节能评估文件、设计文件未满足内容及页码/图号索引 |  |
| 安全耐久 | 4.1.3 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 | 控制项 | / | 建筑、结构 | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | 1 建筑设计说明：明确外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施的后期安装、检修和维护条件要求，保障人员安全； 2 屋顶平面图：表示太阳能设施的布置，与主体结构不同时施工时审查是否设预埋件，设计文件中是否明确预埋件的检测验证参数及要求，确保其安全与耐久性； 3 门窗表和门窗大样图：明确外遮阳的构造和安装做法； 4 建筑平面图、外墙大样图：明确空调室外机位、外墙花池的构造和做法； 5 建筑平面图：明确对室外设施预留的检修条件，如用于检修屋面设备设施的出入口或人孔，便于安装维修人员由室内出入安装或更换室外空调机的检修门或开启扇；部分空调内需安装2台室外机时，2台均需预留安装条件。与结构主体稳定连接的检修通道、马道和吊篮固定端等。 |
|  | 4.1.8 | 应具有安全防护的警示和引导标识系统。 | 控制项 | / | 建筑 | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | 建筑设计说明：明确警示和引导标识系统的设置要求； |
| 健康舒适 | 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。 建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。 | 控制项 | / | 建筑 | □达标 □不达标 □不参评（非全装修项目） |  | □达标 □不达标 □不参评（非全装修项目） |  | □达标 □不达标 □不参评（非全装修项目） |  | 1 建筑设计说明：明确室内空气污染物浓度指标要求和室内装修结构、家具制品的污染物限量控制标准，符合现行； 2 构造做法表：需体现主要建材（3~5 种）及固定家具制品； 3 室内污染物模拟分析报告：应综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修结构的种类、使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机化合物的浓度水平进行预评估。其中建材污染物释放特性参数及评估计算方法可参考现行行业标准《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436 和《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461 的相关规定； 4 建筑设计说明：应写明建筑出入口及建筑室内禁止吸烟，并在醒目位置设置禁烟标识； 5 对于非全装修建筑项，符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB55016的有关规定，视为本条达标。 |
|  | 5.1.6 | 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。 | 控制项 | / | 暖通 | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | 暖通设计说明：采用集中供暖空调系统（含采用多联机系统）的建筑，明确房间内的温度、湿度、新风量等设计参数要求，并应符合现行国家标准《民用供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 中的规定，写明室内空调、采暖及通风系统的形式。采用非集中供暖空调系统的建筑，应有保障室内热环境的措施或预留条件，如分体空调安装条件：建筑专业预留安装平台和孔洞，电气专业预留电源,给水排水专业预留冷凝水排放管道。 |
|  | 5.1.7 | 围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。 | 控制项 | / | 建筑 | £达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | 1 建筑设计说明：明确屋顶和外墙的隔热结构及构造做法，并满足建筑节能设计标准。注明外窗（门）框与墙体之间的缝隙，采用保温结构填堵；注明变形缝内应填满保温结构或采取其它保温措施； 2 墙身剖面详图及节点大样图：建筑墙身详图中外墙出挑构件及附墙部件(如阳台、雨罩、空调室外机搁板、附壁柱、凸窗、装饰线等)均应采取隔断热桥和保温措施；建筑墙身详图中外窗外侧四周墙面应进行保温处理； 3 建筑围护结构防结露验算报告：控制冬季内表面结露。对建筑非透光围护结构主体部位和热桥部位分别进行结露验算，应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB55016的相关要求； 4 建筑围护结构隔热性能验算报告：建筑的屋面、外墙进行隔热计算，应根据国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C第C.3节的规定进行隔热计算，并应满足现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB55016的相关要求。还需要考虑透光围护结构隔热性能要满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求； 5 节能计算书：写明外围护结构各部位构造作法及平均传热系数。 |
|  | 5.1.8 | 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。 | 控制项 | / | 暖通 | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | 1 暖通设计说明及暖通设备表：明确集中式空调系统的风系统设置，末端装置的型式、规格和参数。 2 暖通平面图或大样图：末端装置送、回风口未跨房间（区域）设置，有独立开启装置，如温度，风速可独立调节，或系统具有满足主要功能房间不同热需求的调节装置或功能，视为可现场独立控制。对于未采用集中供暖空调系统的建筑，采用满足个性化热舒适需求的可独立控制的热环境调节装置，如多联机，分体空调，吊扇等，视为可现场独立控制。 |
|  | 5.1.9 | 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 | 控制项 | / | 暖通、电气 | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | 1 暖通设计说明：明确 CO 浓度监测装置的布置要求、安装位置及高度。 2 电气专业完成需提供相应的控制系统及平面图纸，如由智能化专业设置需在电气说明中明确； |
| 生活便利 | 6.1.2 | 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。 | 控制项 | / | 建筑 | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | 建筑总平面图、建筑设计说明：说明中需明确场地周围公共交通设施情况，需标注场地内的公共交通专用接驳车站点与项目的距离，满足 500m 范围内。 |
| 资源节约 | 7.1.2 | 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制； 2 空调系统的电冷源综合制冷性能系数应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189 的规定。 | 控制项 | / | 暖通 | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | 第 1 款， 暖通设计说明、暖通系统图、暖通平面图：暖通设计说明应写明降低部分负荷，部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗的措施；暖通平面图区分房间的朝向，细分空调区域，对系统进行分区控制。对于采用分体式以及多联式空调的，可认定为满足 空调供冷分区要求。 第 2 款， 暖通设计说明：明确电冷源综合制冷性能系数(SCOP) 设计要求，并应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 和现行浙江省地方标准《公共建筑节能设计标准》 DB 33/1036 的规定。 |
|  | 7.1.3 | 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 | 控制项 | / | 暖通 | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | 1 暖通设计说明:明确门厅、中高大空间中超出人员活动范围空间等过渡空间的空调室内设计温度要求。并符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空调设计规范》GB50736 的规定。 2 负荷计算书中过渡空间室内设计参数应与暖通设计说明一致。 |
|  | 7.1.4 | 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。 | 控制项 | / | 电气 | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | - 电气说明中说明节能控制要求、系统图包含分区、定时、感应、智能照明控制等内容，节能，采光区域的照明控制独立于其它区域的照明控制设计； - 照明系统图及平面图应与说明保持一致； - 对二次设计区域需在说明中明确相关要求； |
|  | 7.1.5 | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 | 控制项 | / | 电气 | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | - 电气设计说明:明确用电分项或分功能计量的设置情况：对于要求采用集中冷热源的公共建筑，冷热源、输配系统、照明、热水能耗等都能实现独立分项计量;对非集中冷热源的公共建筑，考虑使建筑内根据面积或功能等实现分项计量，住宅建筑应实现分户计量 - 相应系统图需与说明保持一致 |
|  | 7.1.6 | 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。 | 控制项 | / | 电气 | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | 电气设计需明确说明： 1.电梯、自动扶梯、自动人行道应选用配备高效电机及先进控制技术的产品，应具有节能拖动、节能运行功能，对于自动扶梯、自动人行道，设置感应传感器，无乘客时可暂停 或减小运行速度。 2.当两台及以上电梯成组设置时，应具有群控功能。 |
|  | 7.1.7 | 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。1应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施，并应满足用水器具最低工作压力的要求；3用水器具和设备应满足现行国家标准《节水型产品通用技术条件》GB/T18870的要求。 | 控制项 | / | 给排水 | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | 给排水设计说明：水表分级分类设置、各层用水点用水压力、用水器具节水性能要求 |
|  | 7.1.8 | 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。 | 控制项 | / | 结构 | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | 结构设计文件提供建筑形体规则性判定报告。 |
|  | 7.1.9 | 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。 | 控制项 | / | 建筑 | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | 1 建筑设计说明：说明装饰线构件的使用位置及功能； 2 建筑立剖施工图、装饰构件大样图：纯装饰性构件在立面图中标明，明确是否有大量装饰性构件，如有，提供装饰性构件造价比例计算书。 |
|  | 7.1.10 | 500km以内生产的建筑结构重量占建筑结构总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。 | 控制项 | / | 结构 | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | 结构设计说明应明确500km以内生产的建筑结构重量占建筑结构总重量的比例；现浇混凝土应采用预拌混凝土，并符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的性能等级、原料和配合比、质量要求等有关规定；建筑砂浆应采用预拌砂浆，并符合国家现行标准《预拌砂浆》GB/T25181和《预拌砂浆应用技术规程》JGI/T223的结构、要求、制备等有关规定。 |
| 环境宜居 | 8.1.5 | 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。 | 控制项 | / | 建筑 | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | □达标 □不达标 |  | 建筑设计说明、标识系统平面布置图：明确标识系统的设置要求。公共建筑的标识系统应当执行现行国家标准《公共建筑标识系统技术规范》GB/T 51223，住宅建筑可以参照执行。建筑内外应设置便于识别和使用的标识系统，包括导向标识和定位标识。标识一般包括人车分流标识、公共交通接驳引导标识、易于老年人识别的标识、满足儿童使用需求与身高匹配的标识、无障碍标识、楼座及配套设施的定位标识、健身慢行道导向标识、健身楼梯间导向标识、公共卫生间导向标识，以及其他促进建筑便捷使用的导向标识等。 若未进行标识系统设计，须在建筑设计文件中明确相关要求。 |

- B.3 评分项

| 类别 | 编号 | 标准条文 |  |  |  |  |  | 控制项/分值 | 最高得分 | 专业 | 设计单位填写 |  | 节能评估单位填写 |  | 审查专家结论 |  | 审查要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计自评 | 设计图纸图名、编号或索引 | 节能评估预评 | 节能评估计算与论证描述章节与页码索引 | 节能审查 | 节能评估文件、设计文件未满足内容及页码/图号索引 |  |
| 安全耐久 | 4.2.1 | 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。 |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 结构 |  |  |  |  |  |  | 结构设计说明：根据项目实际，明确整体结构、局部部位或者关键构件及节点按更高的抗震性能设计目标进行设计，或者采取措施减少地震作用。提供局部部位或者关键构件及节点及相关计算书。 |
|  | 4.2.2 | 采取保障人员安全的防护措施。 | 提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 |  |  |  |  | 5 | 15 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 1 建筑设计说明：明确提高阳台、窗户、窗台、防护栏杆等安全防护水平，防护栏杆同时需要满足抗水平力验算的要求及国家规范规定的结构最小截面厚度的构造要求； 2 阳台台、外窗、窗台、防护栏杆大样图及墙身详图：需体现采取的降低防坠物风险的措施。防坠措施如限制窗扇开启角度，适度提高防护栏杆高度，减少防护栏杆垂直杆件水平净距，安装隐形防盗网等； 3 建筑平面图：需体现建筑物出入口安全全防护设计。如雨棚挑出长度不小于 1 米或出入口外门凹入 1 米，档雨并防止坠物伤人； 4 建筑总平面图：表示建筑物周边降低坠物风险的缓冲区、隔离带，缓冲区、隔离带的宽度宜不小于 3 米，如建筑周边设计景观绿植，建筑及平台错层，叠落等缓冲设计。 |
|  |  |  | 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.3 | 采用具有安全防护功能的产品或配件。 | 采用具有安全防护功能的玻璃 |  |  |  |  | 5 | 10 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 1 建筑设计说明：安全防护功能的玻璃，如分隔室内外的玻璃幕墙、防护栏杆、室内玻璃隔断、天窗等，需按照现行国家标准《建筑用安全玻璃》GB 15763、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113 以及《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2003]2116 号）进行设计； 2 建筑设计说明、建筑平面图及门窗详图中应明确，人流量大、门窗开启频繁的公共区域处应采用具备防夹功能的门，包括带缓冲功能的延时闭门器，带防夹感应的自动门、旋转门等 。主要位包括大堂入口、展厅、电梯、走廊、大空间办公区等； 3 建筑设计说明：明确采用具备防夹功能的门窗的措施，如采用可调力度的闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器等措施，防止夹人伤人事故的发生。提出产品或者配件的设计参数； 4 门窗大样图：体现具有安全防护功能的玻璃和具备防夹功能的门窗的具体做法。 |
|  |  |  | 采用具备防夹功能的门窗 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.4 | 室内外地面或路设置防滑措施。 | 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级 |  |  |  |  | 3 | 10 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 1 建筑设计说明：明确建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间、室内外活动场所、建筑坡道、楼梯踏步等防滑设计部位、防滑设计规范依据及防滑安全等级要求； 2 各层平面图、有防滑要求房间平面图：注明防滑构造做法。按照现行规范《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 进行设计； 3 坡道、楼梯大样图：注明防滑构造做法。按照现行规范《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 进行设计； 4 建筑构造做法表：注明防滑构造做法。按照现行规范《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 进行设计。 |
|  |  |  | 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.5 | 采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明。 |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 建筑、电气 |  |  |  |  |  |  | 节能评估报告：要求绿建得分有相关论述或索引；交通组织设计按方案初步设计批复及交警部门意见执行，对于人车分流不做进一步符合性核查。 电气： - 电气说明：应明确步行和自行车交通区域的平均水平照度、最小水平照度和最小垂直照度、最小半柱面照度的设计值需满足现行国家标准《建筑环境通用规范》GB55016的要求； - 需提供相关照明平面图，此项如由景观专项设计出图，需在电气说明中明确； |
|  | 4.2.6 | 采取提升建筑适变性的措施。 | 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施 |  |  |  |  | 7 | 18 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 建筑设计说明及平面图：采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑适变性提升措施。 |
|  |  |  | 建筑结构与建筑设备管线分离 |  |  |  |  | 7 |  | 给排水、电气 |  |  |  |  |  |  | 1.给排水设计说明及平面图：建筑结构与设备管线分离； 2.电气设计说明、系统图、平面图明确：建筑结构与设备管线分离； |
|  |  |  | 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式 |  |  |  |  | 4 |  | 全专业 |  |  |  |  |  |  | 建筑平面图：明确采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式。 |
|  | 4.2.7 | 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。 | 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件 |  |  |  |  | 5 | 10 | 给排水、电气 |  |  |  |  |  |  | 2 给排水设计说明：室内给水系统应采用性能优异的铜管、不锈钢管或塑料管等; - 电气需在说明、系统图、平面图中明确：电气系统应采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆、耐火电缆等且导体材料采用铜芯；室外设备、管道及支架走道等设施应采取防腐耐老化措施；选用的管材、管线、管件均应优于国家现行相关标准规范规定的参数要求。 |
|  |  |  | 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造 |  |  |  |  | 5 |  | 建筑、给排水 |  |  |  |  |  |  | 1 建筑设计说明：明确门窗产品反复启闭性能达到相应绿色建材标准要求；钢制户门产品反复启闭性能达到相应绿色建材标准要求；遮阳产品机械耐久性达到相应绿色建材标准要求； 2 给排水设计说明：水嘴、阀门产品寿命应达到相应绿色建材标准要求（水嘴寿命超出先行国家标准的1.2倍，阀门超出现行相应产品标准寿命要求的1.5倍）。 |
|  | 4.2.8 | 提高建筑结构结构的耐久性。 | □按100年进行耐久性设计 |  |  |  |  | 10 | 10 | 结构 |  |  |  |  |  |  | 1 结构设计说明：明确采用的提高建筑结构耐久性的措施。 |
|  |  |  | □采用耐久性能好的建筑结构结构 | □混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 结构设计说明：明确采用耐久性能好的混凝土品种、部位及具体设计参数要求。 |
|  |  |  |  | □钢构件，采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 结构设计说明：明确采用符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T4171要求的钢材或符合现行行业标准《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T224的Ⅱ型面漆和 长效型底漆。 |
|  |  |  |  | □木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 结构设计说明：明确采用符合 现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005的木材或木制品。 |
|  | 4.2.9 | 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。 | 采用耐久性好的外饰面材料 |  |  |  |  | 3 | 9 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 建筑设计说明、建筑结构产品标准列表：主要是外饰面结构（如金属复合装饰结构、外墙涂料等），应符合相应绿色建材标准耐久性指标的具体要求。 |
|  |  |  | 采用耐久性好的防水和密封材料 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑设计说明、建筑结构产品标准列表：防水和密封结构（如防水卷材、防水涂料、密封胶等），应符合相应绿色建材标准耐久性指标的具体要求。 |
|  |  |  | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑设计说明、建筑结构产品标准列表：室内装饰装修结构（如陶瓷砖、内墙涂料、地坪涂料、集成墙面、吊顶系统等），应符合相应绿色建材标准耐久性指标的具体要求。 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.1 | 控制室内主要空气污染物的浓度。 | 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值 |  | □降低10% |  |  | 3 | 6 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 1 建筑设计说明：明确室内空气污染物浓度指标要求和室内装修结构、家具制品的污染物限量控制标 准。控制空气中氨、甲醛、苯、总挥发性有机化合物、氡等污染物浓度限值，需体现增强建筑围护结构气密性能的措施； 2 构造做法表：需体现主要建材（3~5 种）及固定家具制品； 3 室内污染物模拟分析报告：应综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修结构的种类、使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机化合物的浓度水平进行预评估。其中建材污染物释放特性参数及评估计算方法可参考现行行业标准《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436 和《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461 的相关规定。 |
|  |  |  |  |  | □降低20% |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.2 | 选用的装饰装修结构满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。 | □选用满足要求的装饰装修结构达到3类及以上 |  |  |  |  | 5 | 8 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 建筑设计说明及结构做法表：明确选用的主要装饰装修结构种类及其有害物质限量的要求，其中有害物质含量不高于相应绿色产品评价标准中的要求。 |
|  |  |  | □选用满足要求的装饰装修结构达到5类及以上 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.3 | 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。 | □水质满足国家现行有关标准的要求 |  |  |  |  | 8 | 8 | 给排水 |  |  |  |  |  |  | 相关水系统水质的给排水施工图说明：明确各系统水质需满足的规范及要求 水处理设备工艺设计图等设计文件 |
|  |  |  | □除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 直接得分 |
|  | 5.2.4 | 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。 | 使用符合国家现行标准要求的成品水箱 |  |  |  |  | 4 | 9 | 给排水 |  |  |  |  |  |  | 给排水设计说明：二次供水设施的卫生要求和水质检测方法满足现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051和现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140的要求； 储水设施详图、设备结构表 |
|  |  |  | 采取保证储水不变质的措施 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 给排水设计说明：储水不变质的措施说明 |
|  |  |  | □未设置生活饮用水储水设施直接得分 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 直接得分 |
|  | 5.2.5 | 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。 |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 给排水 |  |  |  |  |  |  | 给排水设计说明：施工图中给排水各类管道、设备、设施标识的设置要求 |
|  | 5.2.6 | 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。 | 室内噪声级 | 建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB55016限值低3dB及以上 |  |  |  | 4 | 8 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 1 建筑设计说明及建筑平面图：基于环评报告室外噪声要求对室内的背景噪声影响（也包括室内噪声源影响）的分析报告以及在图纸上的落实情况； 2 室外环境噪声检测报告（若有）：环评报告已检测噪声的，可采用环评报告； 3 构造做法表：构造做法表中应写明外墙、隔墙、楼板的做法及隔声性能； 4 室内声环境技术分析报告：应说明保障室内声环境良好和控制噪声级的措施。 |
|  |  |  |  | 建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB55016限值低3dB及以上 |  |  |  | 4 |  | 建筑、暖通 |  |  |  |  |  |  | 1 暖通设备表：应写明室内设备噪声参数要求； 2 建筑设计说明、暖通设计说明、平面图、大样图：对于超过限值要求的设备应采用消声、建筑隔声、减振等措施。 |
|  | 5.2.7 | 主要功能房间的隔声性能良好。 | □住宅建筑 | 卧室含窗外墙： | 计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和D2m.nT.w+Ctr≥35dB |  |  | 2 | 10 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 1 建筑设计说明：写明主要功能房间的外墙、隔墙的做法、门窗的隔声性能、楼板的撞击声隔声性能，且满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的限值要求； 2 构造做法表：应写明外墙、隔墙、楼板的做法及隔声性能； 3 构件隔声计算报告：构件隔声性能按标准图集采用；标准没有的隔声构造措施，应提供实验室检测报告。按照现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 及《建筑隔声与吸声构造》08J931执行。 4 室内声环境技术分析报告：应说明保障室内声环境良好和控制噪声级的措施。 |
|  |  |  |  | 相邻两户房间之间空气声隔声-隔墙两侧房间之间： | 计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT.w+Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和 D.T.w+C≥50dB（其他相邻两户房间之间） |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 相邻两户房间之间空气声隔声-楼板上下房间之间： |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卧室和起居室楼板撞击声隔声 | 计权标准化撞击声压级 L'nT.w≤60dB (55dB) |  |  | 2（4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □公共建筑 | 外围护结构： | 计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和D2m.nT.w+Ctr≥30dB |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 房间之间空气声隔声-隔墙两侧房间之间： | 比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高3dB及以上 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 房间之间空气声隔声-楼板两侧房间之间： | 比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高3dB及以上 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 楼板撞击声隔声： | 比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高5dB(10dB)及以上 |  |  | 2（4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.8 | 充分利用天然光。 | □住宅建筑 | 主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d |  |  |  | 12 | 12 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 采光模拟分析报告： 第 1 款，采光要求需要根据场所的视觉活动特点及现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033 对于不同场所的采光标准值的规定来确定； 第 2 款，对于公共建筑的主要功能房间采用全年中建筑空间各位置满足采光照度要求的时长来进行采光效果评价，也称为动态采光评价，一般采用全年动态采光计算软件进行计算，计算时应采用标准年的光气候数据。内区定义为距离建筑外围护结构 5 米范围以内的区域。对于设计阶段，计算参数按照现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449 执行（地面反射比 0.3，墙面 0.6，外表面 0.5，顶棚 0.75）。 |
|  |  |  | □公共建筑 | 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60% |  |  |  | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.9 | 具有良好的室内热湿环境。 | □建筑主要功能房间自然通风或复合通风工况下室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 |  | 达到30%； |  |  | 2 | 8 | 暖通 |  |  |  |  |  |  | 1 暖通设计说明：应与分析报告内容一致。 2 室内热湿环境分析报告：以建筑物内主要功能房间或区域为对象，以自然通风、复合通风运行时段为评价时间范围，按主要功能房间或区域满足适应性热舒适区间的时间百分比进行评分。建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，建筑在使用时段主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑自然通风运行小时数的比例。 |
|  |  |  |  |  | 达到40%； |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 达到50%； |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 达到60%； |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 达到70%； |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 达到80%； |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 达到90%及以上。 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □建筑主要功能房间供暖、空调工况下室内热环境参数达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例 |  | 达到60%； |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 暖通设计说明：应与分析报告内容一致。 2 室内热湿环境分析报告：以建筑物内主要功能房间或区域为对象，以达标面积比例为评价依据。人工冷热源热湿环境整体评价指标应包括预计平均热感觉指标(PMV)和预计不满意者的百分数(PPD)，PMV- PPD的计算程序应按国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785-2012附录E的规定执行。对于空调区域，还应确保气流组织合理，避免造成冷吹风感。 |
|  |  |  |  |  | 达到70%； |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 达到80%； |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 达到90%及以上。 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分。 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。 | □住宅建筑 | 通风开口面积与房间地板面积的比例 | 达到8% |  |  | 5 | 8 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 1 户型详图：注明通风开口面积与房间地板面积的比例； 2 立面图/门窗详图：明确外窗可开启部位、尺寸和开启方式； 3 通风开口面积与地板面积比例计算书（住宅建筑）：对住宅建筑的每个户型主要功能房间的通风开口面积与该房间地板面积的比值进行简化判断。通风开口面积强调门窗用于通风的开启功能。当平开门窗、悬窗、翻转窗的最大开启角度小于 45°时，通风开口面积应按外窗可开启面积的 1/2 计算或根据实际有效通风面积计算； 4 宿舍建筑及住宅式公寓按照本款的要求执行。 |
|  |  |  |  |  | 达到10% |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 达到12% |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 达到14%及以上 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □公共建筑 | 过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR | 70%≤RR＜80% |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 自然通风模拟分析报告（公共建筑）：模拟计算公共建筑过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数，宜采用区域网络模拟法或基于 CFD 的分布参数计算方法，具体计算可参照行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.2.2条、第6.2.3条的相关规定。当公共建筑层数超过18层时，只计算18层及以下楼层自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例。 |
|  |  |  |  |  | 80%≤RR＜90% |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90%≤RR＜100% |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100% |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.11 | 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。 | 可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ |  | 25%≤SZ<35% |  |  | 3 | 9 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 1 建筑设计说明、门窗表、建筑平面图、建筑立面图：体现建筑采用的可调节遮阳形式说明、控制措施； 2 可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书：需包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计； 3 可调节遮阳设施包括：活动外遮阳设施（含电致变色玻璃）、中置可调遮阳设施（中空玻璃夹层可调内遮阳）、固定外遮阳（含建筑自遮阳）加内部高反射率（全波段太阳辐射反射率大于0.50）可调节遮阳设施、可调高反射率内遮阳设施（包括活动百叶和窗帘）等。其中，固定外遮阳指建筑设计包含300mm以上的挑檐、阳台或立面构造。对于可调高反射率内遮阳设施，应在建筑设计图纸中明确有安装才可算作可调节遮阳设施。本条所述的外窗包含立面外窗和屋顶天窗。 |
|  |  |  |  |  | 35%≤SZ<45% |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45%≤SZ<55% |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SZ≥55% |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活便利 | 6.2.1 | 场地与公共公交通站点联系便捷。 | ☐场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m |  |  |  |  | 2 | 4 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 建筑设计说明：明确场地周围公共交通设施情况，场地出入口到达公共汽车站的步行距离，到达轨道交通站的步行距离。 |
|  |  |  | ☐场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.2 | 建筑室内公共区域满足全龄化设计要求。 | 建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 |  |  |  |  | 5 | 8 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 1 建筑设计说明：应明确室内装修设计阳角为圆角，并设有安全抓杆或扶手。应明确无障碍电梯位置、参数、轿厢尺寸、轿厢门净宽度； 2 建筑平面图：在建筑出入口、门厅、走廊、楼梯、电梯等室 内公共区域中与人体高度接触较多的墙、柱等公共部 位，墙体和柱体阳角均采用圆角设计。当公共区域室内 阳角为大于 90 度的钝角时，可不做圆角要求。同时，该区域应合理设置具有防滑功能的抓杆或扶手。 |
|  |  |  | 设有可容纳担架的无障碍电梯 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.3 | 提供便利的公共服务。 | ☐住宅建筑 | 场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m 场地出入口到达小学的步行距离不超过500m 场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m 场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m 场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m 场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m 场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施 | ☐满足任意4项 |  |  | 5 | 10 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 建筑设计说明、建筑总平面图： 第 1 款，建筑设计说明：需明确场地内公共服务设施设置情况。居住建筑：说明幼儿园、小学、托老所、医疗卫生设施、商业服务设施、文体设施等公共服务设施的分布位置及与本项目的距离，宿舍建筑可本款住宅建筑要求执行； 第 2 款，公共建筑： 应说明建筑所兼容的公共服务功能、共享的配套设施；明确建筑室内外活动空间是否对外开放。如果对外开放，应说明开放的时间及管理方式。需标注出建筑室内外公共活动空间免费开放的区域及出入路线。 |
|  |  |  |  |  | ☐满足6项 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐公共建筑 | 建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能 建筑向社会公众提供开放的公共活动空间 电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10% 周边500m范围内设有社会公共停车场（库） 场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放 | ☐满足任意3项 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐满足5项 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.4 | 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。 | 场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m |  |  |  |  | 3 | 5 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 建筑总平面图、建筑设计说明： 第 1 款，明确主要出入口步行300m 范围内城市公园绿地、城市广场情况，其中住宅建筑还包括居住区公园。居住区公园在国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018 中有相应的要求； 第 2 款，明确主要出入口步行500m 范围内中型多功能运动场所或其它对外开放专用运动场情况，依据国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018，中型多功能运动场地是指，（大约1300m²～2500m²，集中设置了篮球、排球、5人足球的运动场地）；或是其他对外开放的专用运动场，如学校对外开放、符合中型多功能运动场地要求的运动场，以及设置了运动场地的体育建筑（配有400m跑道运动场并可开展足球、篮球、排球等运动），均可评价为符合得分要求。 |
|  |  |  | 到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.5 | 合理设置健身场地和空间。 | 室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5% |  |  |  |  | 3 | 10 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 建筑总平面图、景观总平面图、建筑平面图： 第 1 款，总平面图中应标识出室外健身场地位置及面积； 第 2 款，建筑总平面图和景观施工图：需体现健身设施布局、健身慢行道路线、健身设施场地布置等； 第 3 款，建筑平面图中布置有室内健身空间； 第 4 款，建筑平面图需体现平面功能布局、每个单体建筑中至少有一处楼梯间位置、采光、视野满足要求。 |
|  |  |  | 设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.6 | 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。 |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 电气 |  |  |  |  |  |  | 1.电气说明中明确是否需要设置，设置时的基本要求； 2.设置时相关专业需提供相关说明及系统图：应能体现计量系统配置，数据传输等功能；设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和上传至能耗平台的功能； 3.若由智能化专业设置此系统，需在电气说明中明确。 |
|  | 6.2.7 | 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。 |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 电气 |  |  |  |  |  |  | 1.电气说明中明确是否需要设置，设置时的场所及基本要求； 2.相关专业需提供相应的说明、系统、平面图纸； 3.若由智能化专业设置此系统，需在电气说明中明确。 |
|  | 6.2.8 | 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。 | 设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况 |  |  |  |  | 3 | 7 | 给排水 |  |  |  |  |  |  | 给排水设计说明：远传计量系统、计量点位设置要求 |
|  |  |  | 利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 给排水设计说明：管道漏损情况检测系统设置要求 |
|  |  |  | 设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询 |  |  |  |  | 2 |  | 给排水、电气 |  |  |  |  |  |  | 1.给排水设计说明：水质监测系统、监测点位设置要求； 2.电气专业完成需提供相应的控制系统及平面图纸，如由智能化专业设置需在电气说明中明确； |
|  | 6.2.9 | 具有智能化服务系统。 | 具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能 |  |  |  |  | 3 | 9 | 电气 |  |  |  |  |  |  | - 电气设计说明需要实施的哪几种服务功能； - 相关专业需提供相应的说明、系统、平面图纸； - 若智能 化专业实施的服务功能，相应图纸由智能化专项提供 |
|  |  |  | 具有远程监控的功能 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 电气设计说明是否需要设置； 2. 相关专业需提供相应的说明、系统、平面图纸； 3. 若智能化专业实施的服务功能，相应图纸由智能化专项提供 |
|  |  |  | 具有接入智慧城市（城区、社区）的功能 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. 电气设计说明是否需要设置； 2. 相关专业需提供相应的说明、系统、平面图纸； 3. 若智能化专业实施的服务功能，相应图纸由智能化专项提供 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.1 | 节约集约利用土地。 | □住宅建筑人均居住用地指标A(m2) | □平均3层及以下 | 33＜A≤36 |  |  | 15 | 20 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 建筑设计说明、人均住宅用地计算书、建筑总平面图： 1 应写明居住区内建筑类型、总居住用地面积、总户数、总人口、人均居住用地等指标； 2 人均住宅用地计算书：写明人均居住用地指标计算过程。 |
|  |  |  |  | □平均4~6层 | 24＜A≤27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □平均7~9层 | 19＜A≤20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □平均10~18层 | 15＜A≤16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □平均19层及以上 | 11＜A≤12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □平均3层及以下 | A≤33 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □平均4~6层 | A≤24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □平均7~9层 | A≤19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □平均10~18层 | A≤15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □平均19层及以上 | A≤11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □公共建筑容积率R | □行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等 | □1.0≤R＜1.5 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑设计说明、人均住宅用地计算书、建筑总平面图：建筑总平面图中的技术指标表应写明总用地面积、地上总建筑面积、容积率。 |
|  |  |  |  |  | □1.5≤R＜2.5 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □2.5≤R＜3.5 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □R≥3.5 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等 | □0.5≤R＜0.8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □R≥2.0 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □0.8≤R＜1.5 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □1.5≤R＜2.0 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.2 | 合理开发利用地下空间。 | □住宅建筑 | □地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr及地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | □5%≤Rr＜20% |  |  | 5 | 12 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 1 建筑设计说明、地下空间利用计算书：明确利用地下空间的情况。写明地下建筑面积、功能，并计算地下建筑面积与地上建筑面积的比率； 2 建筑总平面图、地下平面图：技术指标表明确地下空间相关指标，地下建筑面积、地上建筑面积。 |
|  |  |  |  |  | □Rr≥20% |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □Rr≥35%且Rp＜60% |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □不适宜开发地下空间 | --- |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □公共建筑 | □地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr及地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | □Rp1≥0.5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 建筑设计说明、地下空间利用计算书：明确利用地下空间的情况。写明地下建筑面积、功能，并计算地下建筑面积与地上建筑面积的比率； 2 建筑总平面图、地下平面图：技术指标表明确地下空间相关指标，地下建筑面积、地上建筑面积。 |
|  |  |  |  |  | □Rp1≥0.7且Rp＜70% |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □Rp1≥1.0且Rp＜60% |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □不适宜开发地下空间 | --- |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.3 | 采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。 | □住宅建筑 | 地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10% |  |  |  | 8 | 8 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 1 建筑设计说明：写明场地内机动车停车方式，写明是否采用错时停车方式向社会开放，如果采用，说明拟错时停车的区域，并提供错时停车的时间、出入口和管理方式； 2 建筑总平面图、机动车库平面图：标明地面停车场或地下车库位置、车位及数量。 |
|  |  |  | □公共建筑 | 地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8% |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.4* | 优化建筑围护结构的热工性能 | □围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》规定提高5%，得5分；每再提高1%，再得1分，最高得10分。 |  |  |  |  | 10 | 10 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 建筑设计说明、节能计算书、绿色建筑专篇： 绿色建筑专篇中明确外墙、屋项、外窗、幕墙等围护结构的传热系数及外窗（含透光幕墙）的太阳得热系数，如外墙、屋面、外窗等传热系数值任一项不满足得分所需提高的幅度，需按照第2 款进行供暖空调负荷降低计算。 |
|  |  |  | □或建筑供暖空调负荷降低3%，得5分；每再降低1%，再得1分，最高得10分。 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑围护结构节能率分析报告： 建筑供暖空调负荷降低比例应按照行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第5.2节的规定，通过计算建筑围护结构节能率来判定。设计建筑和参照建筑的供暖空调室内设定温度和运行时间、照明功率密度和使用时间、电器设备功率密度和使用时间、人员密度和在室率、新风量和新风运行情况等的设置应符合强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.3条的规定。 |
|  | 7.2.5 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。 | □电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 | □定频水冷制冷性能系数（COP） | □提高4% |  |  | 5 | 10 | 暖通 |  |  |  |  |  |  | 暖通设计说明、暖通设备表： - 暖通设计说明中应写明冷源系统型式。 - 暖通设备表中需写明供暖空调系统的各种冷、热源机组能效值以及提高的比例。 |
|  |  |  |  |  | □提高8% |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □变频水冷制冷性能系数（COP） | □提高6% |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □提高12% |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却制冷性能系数（COP） | □提高4% |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □提高8% |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □螺旋杆式风冷或蒸发冷却制冷性能系数（COP） | □提高6% |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □提高12% |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组制冷、供热性能系数（COP） |  | □提高6% |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □提高12% |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组 | □风冷单冷型制冷季节能效比（SEER） | □提高8% |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □提高16% |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □风冷热泵型全年性能系数（APF） | □提高8% |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □提高16% |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □水冷制冷综合部分负荷性能系数（IPLV) | □提高8% |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □提高16% |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □多联式空调（热泵）机组 | □水冷制冷综合部分负荷性能系数（IPLV） | □提高8% |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □提高16% |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □风冷全年性能系数（APF) | □提高8% |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □提高16% |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □锅炉热效率（η） |  | □提高1个百分点 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □提高2个百分点 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □房间空气调节器制冷季节能效比（SEER）或全年性能系数（APF) |  | □2级能效等级限值 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □1级能效限值 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □燃气供暖热水炉热效率（η） |  | □2级能效等级限值 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □1级能效限值 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组制冷、供热性能系数（COP） |  | □2级能效等级限值 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □1级能效限值 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.6 | 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。 | □通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20% |  |  |  |  | 2 | 2 | 暖通 |  |  |  |  |  |  | 1 暖通设备表：明确空调机组的余压、通风系统风机的风压、风机效率、单位风量耗功率值以及降低比例，并应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定值以及降低比例。 2 暖通计算书：明确风机单位风量耗功率计算过程，其中包括计算公式及各项参数，并且与暖通设备表一致；仅对风量大于 10000m3/h 的空调风系统、新风系统和通风系统审查，有特殊工艺要求的排风系统除外。 |
|  |  |  | □或采用分体空调和多联机空调（热泵）机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本款直接得分 |
|  |  |  | □集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20% |  |  |  |  | 3 | 3 | 暖通 |  |  |  |  |  |  | 1 暖通设计说明：明确集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环泵的耗电输冷（热）比以及降低比例，并应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定值以及降低比例。 2 暖通计算书：明确集中供暖系统热水循环泵耗电输热比、空调冷热水系统循环泵的耗电输冷（热）比计算过程，其中包括计算公式及各项参数，并且与暖通设备表一致。 |
|  |  |  | □或非集中采暖空调系统项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本款直接得分 |
|  | 7.2.7 | 采用节能型电气设备及节能控制措施。 | 主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T50034规定的目标值 |  |  |  |  | 5 | 10 | 电气 |  |  |  |  |  |  | 电气设计说明中照明节能设计判定表的功率密度限值不高于国家现行标准《建筑照明设计标准》 GB/T 50034及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015中规定的要求。 |
|  |  |  | 采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 电气设计说明，电气图例，照明系统图及平面图体现采光区域灯具为可调光灯具，并体现感光传感器控制灯具随照度变化自动调节对 - 二次设计区域，需文字注明。 |
|  |  |  | 照明产品、电力变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的等效等级2级的要求 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 电气设计说明中照明产品，三相配电变压器，水泵，风机等设备满足国家现行有关标准(需注明标准名称)的节能评价值的要求。 - 图例、系统图等应与说明保持一致 |
|  | 7.2.8 | 采取措施降低建筑能耗。 | 建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015 |  | 降低5% |  |  | 6 | 10 | 暖通、电气 |  |  |  |  |  |  | - 暖通、电气、内装专业施工图纸及设计说明、建筑暖通及照明系统能耗模拟计算书。 2 建筑设计能耗应与强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB 55015-2021附录A中规定的平均能耗指标进行比较，根据低于平均能耗指标的百分比进行得分判断。对于该规范附录A中尚缺的建筑类型可沿用修订前评价方法，即按照现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》 JGJ/T 449分别计算设计建筑及满足国家现行建筑节能设计标准规定的参照建筑的供暖空调能耗和照明系统能耗，计算节能率并进行得分判定。 |
|  |  |  |  |  | 降低10% |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 降低15% |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.9 | 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。 | 可再生能源利用率R |  | □达到10% |  |  | 15 | 15 | 建筑、给排水、暖通、电气 |  |  |  |  |  |  | 可再生能源利用相关设计文件、能评报告计算分析相关内容 |
|  |  |  |  |  | □不足10%时 |  |  | 得分=1.5×R×100，四舍五入取整数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.10 | 使用较高水效等级的卫生器具。 | □全部卫生器具的水效等级达到2级 |  |  |  |  | 8 | 15 | 给排水 |  |  |  |  |  |  | 给排水设计说明：用水器具节水性能要求 |
|  |  |  | □50%以上卫生器具的水效等级达到1级且其他达到2级 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □全部卫生器具的水效等级达到1级 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.11 | 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。 | 绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术 | □设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施 |  |  |  | 6 | 6 | 给排水 |  |  |  |  |  |  | 给排水设计说明：节水灌溉及土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施相关设置要求；绿植种类设置情况 |
|  |  |  |  | □50%以上的绿地种植无需永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调冷却水系统采用节水设备或技术 | □循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 |  |  |  | 3 | 6 | 给排水 |  |  |  |  |  |  | 给排水设计说明：冷却水节水措施或技术 |
|  |  |  |  | □采用无蒸发耗水量的冷却技术 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.12 | 结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。 | 对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染 |  |  |  |  | 4 | 8 | 给排水 |  |  |  |  |  |  | 室外给水排水设计说明:生态设施削减径流污染措施、水生动、植物保障室外景观水体水质措施； 室外雨水平面图雨水利用设施工艺图等室外给排水设计文件； 无景观水体设置的项目直接得分 |
|  |  |  | 利用水生动、植物保障室外景观水体水质 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □未设置景观水体 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.13 | 使用非传统水源。 | 绿化灌溉 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例 | □不低于40%。 |  |  | 3 | 15 | 给排水 |  |  |  |  |  |  | 给排水设计说明：非传统水源使用情况说明 处理设备工艺流程图及详图 非传统水源利用评估内容：杂用水需用水量、非传统水源设计利用量、补水水源等相关水量估算内容。 |
|  |  |  |  |  | □不低于60%。 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冲厕 | 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例 | □不低于30%。 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □不低于50%。 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷却水补水 | 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例 | □不低于20%。 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □不低于40%。 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.14 | 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。 |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 1 建筑设计说明：住宅建筑设计说明中应明确所有部位均进行装体一体化设计并全装修交付；公共建筑明确土建与装修一体化设计部位，需做到所有区域均土建筑与装修一体化设计施工。 2 结构设计文件：应明确结构相关预留条件。 |
|  | 7.2.15 | 合理选用建筑结构结构与构件。 | □ 混凝土结构 | 400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85% |  |  |  | 5 | 10 | 结构 |  |  |  |  |  |  | 结构设计说明：明确400MPa级及以上强度等级钢筋应用方式，计算应用比例。 |
|  |  |  |  | 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50% |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构设计说明：明确混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土应用方式，计算用量比例。 |
|  |  |  | □ 钢结构 | Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50% |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构设计说明：明确Q355及以上高强钢材应用方式，计算用量比例。 |
|  |  |  |  | Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70% |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构设计说明：明确Q355及以上高强钢材应用方式，计算用量比例。 |
|  |  |  |  | 螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50% |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构设计文件：明确螺栓连接等非现场焊接节点应用方式，计算应用比例。 |
|  |  |  |  |  | 采用施工时免支撑的楼层面板 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构设计文件：明确楼屋面板采用钢筋混凝土叠合板或预应力混凝土叠合板。 |
|  |  |  | □ 混合结构 |  | 取混凝土结构部分与钢结构部分平均值 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构设计文件：明确相关结构应用方式，计算应用比例。 |
|  | 7.2.16 | 建筑装修选用工业化内装部品 |  |  | 建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类， □整体卫浴 □整体厨房 □装配式吊顶 □干式工法地面 □装配式内墙 □管线集成与设备设施 □其他： |  | □ 达到1种 | 3 | 8 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 1 建筑设计说明：明确采用工业化内装部品类型，位置； 2 工业化内装部品使用比例计算书：需体现工业化内装部品的使用比例。工业化内装部品占同类部品用量比例可按现行国家标准《装配式建筑评价标准》GB/T51129 计算，当计算比例≥50%及以上时可认定为1种。 |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 达到3种 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 达到3种以上 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.17 | 选用可再循环结构、可再利用结构及利废建材。 | □住宅建筑 |  | 可再循环结构和可再利用结构用量比例 |  | □6% | 3 | 6 | 结构 |  |  |  |  |  |  | 结构设计说明：明确结构主体相关可循环结构品种及应用方式，如钢筋、钢等，计算应用量。 |
|  |  |  |  |  |  |  | □10% | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □公共建筑 |  | 可再循环结构和可再利用结构用量比例 |  | □10% | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □15% | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50% |  |  |  |  | 3 | 6 | 建筑、结构 |  |  |  |  |  |  | 建筑、结构设计说明：明确利废建材品种及应用比例。 |
|  |  |  | □采用两种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30% |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.18 | 选用绿色建材。 | 绿色建材应用比例 |  |  | 不低于40% |  | 4 | 12 | 结构 |  |  |  |  |  |  | 1 各专业设计说明：明确项目采用的绿色建材，本条所指绿色建材须通过绿色建材产品认证，或满足财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部发布的《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，且每个二级指标的绿色建材用量应达到相应品类总量的80%方可得分； 2 节能评估报告：绿色建材应用比例计算分析报告，需体现绿色建材的种类（与设计保持一致）、应用比例； 3 《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》中必选项不做强制要求（项目另有规定除外）。 |
|  |  |  |  |  |  | 不低于50% |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 不低于70% |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境宜居 | 8.2.1 | 充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。 | ☐保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性 |  |  |  |  | 10 | 10 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 建筑总平面图、建筑设计说明：场地结合现状地形地貌设计，要求写明是否保留和利用了原有场地自然水域、湿地和植被等自然资源，如有保留和利用，需在总平面图中标明。 |
|  |  |  | ☐采取净地表层土回收利用等生态补偿措施 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑设计说明：明确对场地内未受污染的净地表层土进行保护并回收利用，项目的场地施工应合理安排，分类收集，保存并利用。 |
|  |  |  | ☐根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑总平面图、建筑设计说明：场地内无自然水体或中龄期以上的乔木、不存在可利用或可改良利用的表层土时，明确项目根据场地实际情况所采取的生态恢复或生态补偿措施。 |
|  | 8.2.2 | 规划场地地标和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。 | 场地年径流总量控制率 |  | ☐达到55% |  |  | 5 | 10 | 给排水 |  |  |  |  |  |  | 海绵城市相关设计文件(场地年径流总量控制率内容) 能评报告对低影响开发、雨水控制与利用的设计进行评价 |
|  |  |  |  |  | ☐达到70%； |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.3 | 充分利用场地空间设置绿化用地。 | ☐住宅建筑 | 绿地率≥规划指标105% |  |  |  | 10 | 16 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 1 建筑设计说明或建筑总平面图：技术指标表应写明总居住用地面积、总户数、总人口、绿地面积、绿地率、公共绿地面积等； 2 人均集中绿地面积计算书：应写明人均公共绿地计算过程。住区的公共绿地是指满足规定的日照要求、适合于安排游憩活动设施的、供居民共享的集中绿地，包括居住区公园、小游园和组团绿地及其他块状、带状绿地。集中绿地应满足基本要求：宽度不小于 8m，面积不小于 400 ㎡，并应有不少于 1/3 的绿地面积在标准的建筑日照阴影线范围之外。 |
|  |  |  |  | ☐新区住宅建筑建设项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag | ☐0.5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐0.50＜Ag＜0.60 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐Ag≥0.60 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ☐旧区住宅建筑改造项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag | ☐0.35 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐0.35＜Ag＜0.45 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐Ag≥0.45 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐公共建筑 | 绿地率≥规划指标105% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 建筑总平面图：技术指标表应写明项目总用地面积、绿地面积、绿地率； 2 建筑设计说明：应写明场地是否对外开放。如对外开放，需在建筑设计说明中写明开放区域、开放时间和管理方式。 |
|  |  |  |  | 绿地向公众开放 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.4 | 室外吸烟区位置布局合理。 | 室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m |  |  |  |  | 5 | 9 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 1 建筑设计说明、建筑总平面图：室外吸烟区在建筑总平面图上的布置点，直线距离是否不少于8m； 2 吸烟区设施详图：表达出吸烟区作法和布置。 |
|  |  |  | 室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 建筑设计说明、建筑总平面图：建筑设计说明：写明不设吸烟区的场地内需设置禁烟标识； 2 吸烟区设施详图：表达出吸烟区作法和布置。 |
|  | 8.2.5 | 利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。 | 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 |  | ☐达到40% |  |  | 3 | 15 | 给排水 |  |  |  |  |  |  | 相关设计文件（总平图、地面生态设施设置平面图及详图） 能评报告对低影响开发、雨水控制与利用的设计进行评估，对绿地及透水铺装比例计算评估 |
|  |  |  |  |  | ☐达到60% |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入设施 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 衔接和引导不少于80%的道路雨水进入设施 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50% |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.6 | 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。 | ☐2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤3类声环境功能区噪声等效声级限值 |  |  |  |  | 5 | 10 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 1 建筑总平面图：场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件应保持一致，应表达道路声屏障、低噪声路面等降噪措施； 2 建筑设计说明：应说明场地周边噪声情况及噪声预测值（应使用《环境影响报告》中对场地噪声的预测值，并写入建筑设计说明），且符合《声环境质量标准》GB 3096 的要求。 |
|  |  |  | ☐环境噪声值≤2类声环境功能区噪声等效声级限值 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.7 | 建筑室外照明及室外显示屏避免产生光污染 | 在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于下表规定的最大允许值 |  |  |  |  | 5 | 10 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 1 建筑设计说明：应说明场地内室外照明及室外显示屏的位置可能影响范围，且符合《建筑环境通用规范》GB 55016 的要求； 2 “居住空间”包括住宅的卧室、起居室、宿舍、旅馆的客房等。“建筑室外”的边界是指参评项目建设场地范围内，建设场地之外不在本条的评价范围内。 |
|  |  |  | 建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于下表规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.8 | 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。 | 冬季典型风速和风向条件下 | 建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2 |  |  |  | 3 | 10 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 1 室外风环境模拟报告：利用计算流体动力学（CFD）手段根据不同季节典型风向、风速可对建筑外风环境进行模拟，室外风环境模拟可参考《民用建筑绿色性能计算标淮》JGJ/T 449。 2 室外风环境模拟报告中的建筑布局应与建筑总平面图一致。 |
|  |  |  |  | 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 只有一排建筑，可直接得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 过渡季、夏季典型风速和风向条件下 | 场地内人活动区不出现涡旋或无风区 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.9 | 采取措施降低热岛强度。 | 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例 | ☐住宅建筑 | 达30% |  |  | 2 | 3 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 建筑总平面图、建筑设计说明： 第 1 款应标明处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架、遮阳棚等遮阴措施的面积比例和位置； 第 2 款，应写明场地中乔木遮阴面积按照成年乔木的的最大冠幅值为直径的圆的面积。 |
|  |  |  |  | ☐公共建筑 | 达10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ☐住宅建筑 | 达50% |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ☐公共建筑 | 达20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 场地中处于建筑阴影区外的机动车道设有遮荫面积较大的行道树的路段长度超过70% |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75% |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- B.4 加分项

| 类别 | 编号 | 标准条文 |  |  |  | 控制项/分值 | 最高得分 | 专业 | 设计单位填写 |  | 节能评估单位填写 |  | 审查专家结论 |  | 审查要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计自评 | 设计图纸图名、编号或索引 | 节能评估预评 | 节能评估计算与论证描述章节与页码索引 | 节能审查 | 节能评估文件、设计文件未满足内容及页码/图号索引 |  |
| 提供与创新 | 9.2.1 | 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。 | 建筑供暖空调系统能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的规定 | 降低20% |  | 10 | 30 | 暖通 |  |  |  |  |  |  | 1 围护结构施工详图、暖通等专业施工图及相关设计说明、节能计算书、建筑暖通空调系统能耗节能率分析报告 2 实际建筑供暖空调系统的能耗应与现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的规定进行比较。对于住宅建筑，可对比强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录A.0.1的供暖供冷平均能耗指标；对于类型功能复杂、系统形式差别较大的公共建筑，则既可对比按强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C规定的标准工况下计算参照建筑供暖供冷能耗，也可对比按现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449 计算的参照建筑供暖空调能耗。 |
|  |  |  |  | 降低30% |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 降低40% |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 降低50% |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 降低60%及以上 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.2 | 因地制宜建设绿色建筑 | 传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计 |  |  | 15 | 30 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 1 本条的评价强调对不同地域建筑的文化保护、传承与设计。 建筑是一个地区传统文化同地域环境特色相结合的产物，是当地历史文脉及风俗传统的重要载体。采用具有地区特色的建筑设计原则和手法，为传承传统建筑风貌，让建筑能更好地体现地域传统建筑特色； 2 对场地内的历史建筑进行保护和利用，也属于本条规定的传承地域建筑文化的范畴。历史建筑主要指能够反映历史风貌、地方特色、具有较高文化价值的传统建筑，未公布为文物保护单位或文物保护点的建筑物、构筑物。应采用适度的保护利用措施，避免对历史建筑价值和特征要素的损伤和改变。 |
|  |  |  | 适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.3 | 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互 | 用电负荷调节比例达到5%，得5分。每再增加1%,再得1分，最高得20分 |  |  | 20 | 20 | 电气 |  |  |  |  |  |  | - 设计明确选用了哪种技术措施来实现建筑电力交互； - 设计需明确建筑用电时段2小时内，建筑主动调节的用电负荷相对建筑尖峰用电负荷的比例值； - 提供得出比例值相应的模拟分析或计算依据。 |
|  | 9.2.4 | 采取措施提升场地绿容率 | 场地绿容率计算值 | 不低于1.0 |  | 1 | 5 | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 绿化种植平面图、苗木表、绿容率计算书：明确绿容率计算或测量是否合理，叶面积指数取值是否符合要求，叶面积测量是否符合要求。 |
|  |  |  |  | 不低于2.0 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 不低于3.0 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.5 | 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。 | 主体结构采用钢结构、木结构 |  |  | 10 | 10 | 结构 |  |  |  |  |  |  | 结构设计文件：明确主体结构采用钢结构、木结构，竖向与水平受力构件应采用钢材或木材。 |
|  |  |  |  | 主体结构采用混凝土结构， | 地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35% | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构设计文件：主体结构采用装配式混凝土结构，计算预制构件体积和占比。 |
|  |  |  |  |  | 地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50% | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.6 | 应用建筑信息模型（BIM）技术。 |  | 在规划设计阶段应用 |  | 5 | 5 | 全部专业 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.7 | 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度 |  | 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度降低10%,得10分；每再降低1%,再得1分，最高得30分。 |  | 30 | 30 | 全部专业 |  |  |  |  |  |  | 1 建筑全寿命期碳排放分析报告：包含建筑运行阶段碳排放和建材生产及运输阶段、建造及拆除阶段的建筑隐含碳排放。建筑全寿命期碳排放计算要求应按浙江省《民用建筑项目节能评估技术规程》DBJ33/T1288-2022 执行，相关国家、行业或地方标 准导则如有更新，应以最新规定要求为准。标准中未能体现低碳建材、固碳建材以及绿色施工、先进施工设备的减碳贡献，因此采用缺省值计算；当存在固碳建材替代时，应以替代前的建材及其缺省值计算结果为基准。 2 应说明所采用的计算标准、方法和依据，以及所采取的具有明显减排作用的具体减排技术措施，并明确采取减碳措施前后的碳排量及碳排强度。 |
|  | 9.2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.10 | 采取节约资源、保护生态环境、降低碳排放、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。 |  | 采取节约资源的其他创新 |  | 10 | 40 | 全专业 |  |  |  |  |  |  | 1 本条主要是对前文未提及的其他技术和管理创新予以鼓励。目的是鼓励和引导项目采用不在本标准所列的绿色建筑评价指标范围内，但可在保护自然资源和生态环境、节约资源、降低碳排放、减少环境污染、提高健康和宜居性、智能化系统建设、传承历史文化等方面实现良好性能提升的创新技术和措施，以此提高绿色建筑技术水平。 2 当某项目采取了创新的技术措施，并提供了足够证据表明该技术措施可有效提高环境友好性，提高资源与能源利用效率，实现可持续发展或具有较大的社会效益时，可参与评审。项目的创新点应较大地超过相应指标的要求，或达到合理指标但具备显著降低成本或提高工效等优点。本条未列出所有的创新项内容，只要申请方能够提供足够相关证明，并通过专家组的评审即可认为满足要求。 |
|  |  |  |  | 采取保护生态环境的其他创新 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 采取保障安全健康的其他创新 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 采取智慧友好运行的其他创新 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 采取传承历史文化的其他创新 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计（不得超过100分） |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |