附件3

烟 花 爆 竹

经 营（零 售）许 可 证

审  查  书

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 受理编号 |  |
| 受理日期 |  |
| 受 理 人 |  |
| 发证机关 |  |

表1

| 序号 | 审查内容 | 审查意见 | 复查 意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、选址与布局 |  |  |  |  |
| 1 | 应设置在消防车辆可以顺畅到达的区域。 |  |  |  |
| 2 | 不应设置在军事管理区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内。 |  |  |  |
| 3 | 不应设置在居民集中居住小区内，以及桥下与涵洞内。 |  |  |  |
| 4 | 不应与居住场所设置在同一建筑物内，不应设置在地下及半地下室。 |  |  |  |
| 5 | 不应设置在其地下、室内或上方有输送石油、天然气等易燃易爆物质管道的建筑物内。 |  |  |  |
| 二、安全距离 |  |  |  |  |
| 6 | 不应设置在电力线路下方，与1千伏以下电力线路保持1米以上水平安全距离，与1-10千伏架空电力线路保持5米以上的水平安全距离，与35-110千伏架空电力线路保持10米以上的水平安全距离。 |  |  |  |
| 7 | 220KV及以上的区域变电站围墙或220KV以上的架空输电线路与烟花爆竹零售店（零售点）的距离要求根据药量的变化各不同： 当总药量≤80kg时，距离不得小于50m；当总药量>80kg且≤100kg时，距离不得小于60m；当总药量>100kg且≤200kg时，距离不得小于65m；当总药量>200kg且≤300kg时，距离不得小于70m； |  |  |  |
| 8 | 与学校、医院、幼儿园、养老院、集贸市场、文物古迹、博物馆、展览馆、档案馆、图书馆等人员密集场所及危险化学品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所边缘保持100米以上的安全距离。 |  |  |  |
| 9 | 与其他烟花爆竹零售店（点）保持50米以上的安全距离。注：两个烟花爆竹零售点之间门、窗等洞口直接相对时，两个烟花爆竹零售店（点）之间最小允许距离为80米。 |  |  |  |
| 10 | 零售店（点）内严禁有明火，其周围25米范围内若有明火或散发火花地点，两者之间应有不燃材料实体隔挡。 |  |  |  |
| 三、建筑物结构 |  |  |  |  |
| 11 | 建筑物可采用现浇钢筋混凝土框架结构，也可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构、砌体承重结构、钢架结构等。 |  |  |  |
| 12 | 零售店（点）其实际面积与填报审批面积是否一致，实行专店销售，使用面积不应小于10平方米，且不应大于200平方米。 |  |  |  |
| 13 | 零售场所应布置在一楼，且其正上方不应作为营业场所，不应作为培训教室、会议室，不应有人员留宿，上下层之间不应有楼梯或洞口相通。 |  |  |  |
| 14 | 建筑物的耐火等级应符合GB50016的规定，且不应低于三级。当建筑物独立设置且与其他建筑物相距超过12m时，其耐火等级可为四级。 |  |  |  |
| 15 | 与其他场所联建时，其隔墙应为厚度不小于180mm的密实砖墙或耐火极限不低于3.00h的其他密实墙，且隔墙上不应设置门窗和洞口。 |  |  |  |
| 16 | 建筑物外墙门窗等洞口与其正上方房间对应开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙，或挑出宽度不小于1m、长度不少于开口宽度的防火挑檐，或安装挑出宽度不小于1m、长度不小于开口宽度的不燃材料制作的雨搭。 |  |  |  |
| 四、消防安全 |  |  |  |  |
| 17 | 零售店（点）内不应设置床铺，不应将烟花爆竹零售场所作为其他生产、经营和生活等场所的进出通道。 |  |  |  |
| 18 | 烟花爆竹存放区和销售柜应分区布置，并保证安全疏散通道畅通。 |  |  |  |
| 19 | 建筑面积不大于100㎡时，可设1个安全出口；建筑面积大于100㎡时，安全出口不应少于2个；店内任意一点至安全出口的距离不应大于15m。 |  |  |  |
| 20 | 顾客进出的门宽不应小于1.5m，搬运烟花爆竹进出的门宽不宜小于1.2m。 |  |  |  |
| 21 | 安全疏散门宜采用向外开启的平开门，不得使用卷帘门；采用其他形式的门时，应符合安全疏散要求。 |  |  |  |
| 22 | 应配置5kg及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，放置在便于取用位置。使用面积不大于100㎡时，应至少配置2具；使用面积大于100㎡时，应至少配置4具且分为2个设置点。 |  |  |  |
| 五、电气安全 |  |  |  |  |
| 23 | 零售店（点）内不应采用产生明火和有强热辐射的采暖设备，且烟花爆竹与采暖设备的距离不应小于300mm。 |  |  |  |
| 24 | 零售场所的电气线路不应有明接头，室内电气线路可采用普通导线穿钢管敷设，也可采用带有阻燃护套电缆或阻燃型绝缘导线。导线接头处可采用防护等级不低于IP54的接线盒。 |  |  |  |
| 25 | 用电设备、照明灯具、开关及插座宜采用可燃性粉尘环境22区电气设备，防护等级不低于IP54。当采用普通电气设备时，应与烟花爆竹保持不小于1.2米的水平投影距离，且不应使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具。 |  |  |  |
| 六、安全管理 |  |  |  |  |
| 26 | 主要负责人、安全管理人员应依法参加安全教育培训并经考核合格，其他从业人员应经过相应安全知识教育培训。 |  |  |  |
| 27 | 在零售场所醒目位置设置“严禁烟火”“易燃易爆”，以及周边设置“严禁燃放烟花爆竹”等安全警示标识。 |  |  |  |
| 28 | 应制定并张贴烟花爆竹零售经营安全责任制（负责人安全责任制和销售人员、看护人员安全责任制）、安全管理制度（现场管理、安全检查、隐患整改和事故报告等）和安全操作规程（烟花爆竹查验、拆箱、搬运和堆码等）。 |  |  |  |
| 29 | 应制定并张贴现场应急处置措施，在适当的醒目位置张贴应急联系电话信息。 |  |  |  |
| 30 | 烟花爆竹存放应防火防潮，不应与其他商品或杂物混合存放，不应在店外随意摆放烟花爆竹，堆放应稳固，堆放高度不应超过2米。 |  |  |  |
| 31 | 应在醒目位置悬挂烟花爆竹零售经营者营业执照和烟花爆竹经营（零售）许可证。 |  |  |  |

表2

| 审查 意见 | 现场审查结论如下第 条： 1、审查合格，建议发证。 2、审查不合格，但做好整改工作，整改情况经复查确认合格，建议发证。 3、审查不合格，建议不予发证。 现场审查人员： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 复查 意见 | 经对审查提出的整改情况进行复查确认，结论如下第 条： 1、复查合格，建议发证。 2、复查不合格，建议不予发证。 复查人员： 年 月 日 |
| 审查机关 意见 | 经办人意见： 经办人： 年 月 日 |
|  | 科室负责人意见： 科室负责人： 年 月 日 |
|  | 部门负责人意见： 部门负责人： （盖章） 年 月 日 |

表3

| 许可证载明内容 | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要负责人 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 经济类型 |  |  |  |
|  | 仓储设施地址 |  |  |  |
|  | 限制存放量 |  |  |  |
|  | 许可经营范围 | 爆竹类：£C级 | 喷花类： £C级 £D级 | 旋转类： £C级 £D级 |
|  |  | 升空类：£C级 | 吐珠类：£C级 | 玩具类： £C级 £D级 |
|  |  | 组合烟花类：£C级 £D级 |  |  |
|  | 证书编号 |  |  |  |
|  | 证书有效期 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |
|  | 发证日期 | 年 月 日 |  |  |