2023年台州市器具耦合器产品

质量监督抽查实施细则

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品30条，其中15条为检验样品，15条作为备用样品。

- 2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 项目设定 | 样品号 | 复检用样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 17465.1-2009 8 GB/T 17465.1-2022 8 GB/T 17465.2-2009 8 GB/T 17465.3-2008 8 GB/T 17465.4-2015 8 | A | 主要项目 | 1# | 原样 | / |
| 2 | 尺寸和互换性 | GB/T 17465.1-2009 9 GB/T 17465.1-2022 9 GB/T 17465.2-2009 9 GB/T 17465.3-2008 9 GB/T 17465.4-2015 9 GB/T 17465.6-2022 | A | 主要项目 | 1#-3# | 备样 | / |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 17465.1-2009 10 GB/T 17465.1-2022 10 GB/T 17465.2-2009 10 GB/T 17465.3-2008 10 GB/T 17465.4-2015 10 | A | 主要项目 | 1#-3# | 备样 | / |
| 4 | 接地措施 | GB/T 17465.1-2009 11 GB/T 17465.1-2022 11 GB/T 17465.2-2009 11 GB/T 17465.3-2008 11 GB/T 17465.4-2015 11 | A | 主要项目 | 1#-3# | 备样 | / |
| 5 | 端子和端头 | GB/T 17465.1-2009 12 GB/T 17465.1-2022 12 GB/T 17465.2-2009 12 GB/T 17465.3-2008 12 GB/T 17465.4-2015 12 | A | 主要项目 | 1#-3# | 备样 | / |
| 6 | 结构 | GB/T 17465.1-2009 13 GB/T 17465.1-2022 13 GB/T 17465.2-2009 13 GB/T 17465.3-2008 13 GB/T 17465.4-2015 13 | A | 主要项目 | 1#-3# | 备样 | / |
| 7 | 防潮 | GB/T 17465.1-2009 14 GB/T 17465.1-2022 14 | A | 主要项目 | 4#-6# | 备样 | / |
|  |  | GB/T 17465.2-2009 14 |  |  | 4#-6# |  | / |
|  |  | GB/T 17465.3-2008 14 |  |  | 4#-6#、16#-18# |  | 16#-18#样品用于14.101条款试验 |
|  |  | GB/T 17465.4-2015 14 |  |  | 4#-6# 、12#-14# |  | 12#-14#样品用于14.2条款试验 |
| 8 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 17465.1-2009 15 GB/T 17465.1-2022 15 | A | 主要项目 | 4#-6# 、12#-14# | 备样 | 如果为带指示器的样品需要12#-14#样品用于15条款试验 |
|  |  | GB/T 17465.2-2009 15 |  |  | 4#-6# |  | / |
|  |  | GB/T 17465.3-2008 15 |  |  | 4#-6#、16#-18# |  | 16#-18#样品进行14.101条款测试 |
|  |  | GB/T 17465.4-2015 15 |  |  | 4#-6# 、12#-14# |  | 12#-14#样品用于15.3条款试验 |
| 9 | 插入和拔出连接器所需的力 | GB/T 17465.1-2009 16 GB/T 17465.1-2022 16 GB/T 17465.2-2009 16 GB/T 17465.3-2008 16 GB/T 17465.4-2015 16 | A | 主要项目 | 4#-6# 4#-6# 7#-9# 4#-6# | 备样 | / |
| 10 | 触头的工作 | GB/T 17465.1-2009 17 GB/T 17465.1-2022 17 GB/T 17465.2-2009 17 GB/T 17465.3-2008 17 GB/T 17465.4-2015 17 | A | 主要项目 | 1#-3# 1#-6# 7#-9# 1#-3# | 备样 | / |
| 11 | 用于热条件和酷热条件下的器具耦合器的耐热性能 | GB/T 17465.1-2009 18 GB/T 17465.1-2022 18 GB/T 17465.2-2009 18 GB/T 17465.3-2008 18 GB/T 17465.4-2015 18 | A | 主要项目 | 1#-3# 1#-3# 7#-9# 1#-3# | 备样 | / |
| 12 | 分断容量 | GB/T 17465.1-2009 19 GB/T 17465.1-2022 19 GB/T 17465.2-2009 19 GB/T 17465.3-2008 19 GB/T 17465.4-2015 19 | A | 主要项目 | 4#-6# 4#-6# 7#-9# 4#-6# | 备样 | / |
| 13 | 正常操作 | GB/T 17465.1-2009 20 GB/T 17465.1-2022 20 GB/T 17465.2-2009 20 GB/T 17465.3-2008 20 GB/T 17465.4-2015 20 | A | 主要项目 | 4#-6# 4#-6# 7#-9# 4#-6# | 备样 | / |
| 14 | 温升 | GB/T 17465.1-2009 21 GB/T 17465.1-2022 21 GB/T 17465.2-2009 21 GB/T 17465.3-2008 21 GB/T 17465.4-2015 21 | A | 主要项目 | 4#-6# 4#-6# 7#-9# 4#-6# | 备样 | / |
| 15 | 软缆及其连接 | GB/T 17465.1-2009 22 GB/T 17465.1-2022 22 | A | 主要项目 | 1#-3#、7#-9# | 备样 | 7#-9#样品用于22.4条款试验 |
|  |  | GB/T 17465.2-2009 22 |  |  | 1#-3#、7#-9# |  | 7#-9#样品用于22.4条款试验 |
|  |  | GB/T 17465.3-2008 22 |  |  | 7#-9#、10#-12# |  | 10#-12#样品用于22.4条款试验 |
|  |  | GB/T 17465.4-2015 22 |  |  | 1#-3# |  | / |
| 16 | 机械强度 | GB/T 17465.1-2009 23 GB/T 17465.1-2022 23 GB/T 17465.2-2009 23 GB/T 17465.3-2008 23 GB/T 17465.4-2015 23 | A | 主要项目 | 1#-3# 1#-3# 13#-15# 1#-3# | 备样 | / |
| 17 | 耐热和抗老化性能 | GB/T 17465.1-2009 24 GB/T 17465.1-2022 24 | A | 主要项目 | 1#-3#、10#-11# | 备样 | 10#-11#样品用于24.2条款试验 |
|  |  | GB/T 17465.2-2009 24 |  |  | 1#-3#、10#-11# |  | 10#-11#样品用于24.2条款试验 |
|  |  | GB/T 17465.3-2008 24 |  |  | 1#-3#、13#-18# |  | 13#-18#样品用于24.2条款试验 |
|  |  | GB/T 17465.4-2015 24 |  |  | 1#-3#、10#-11# |  | 10#-11#样品用于24.2条款试验 |
| 18 | 螺钉、载流部件及其连接 | GB/T 17465.1-2009 25 GB/T 17465.1-2022 25 GB/T 17465.2-2009 25 GB/T 17465.3-2008 25 GB/T 17465.4-2015 25 | A | 主要项目 | 1#-3# 1#-3# 1#-3# 1#-6# | 备样 | / |
| 19 | 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离 | GB/T 17465.1-2009 26 GB/T 17465.1-2022 26 GB/T 17465.2-2009 26 GB/T 17465.3-2008 26 GB/T 17465.4-2015 26 | A | 主要项目 | 1#-3# | 备样 | / |
| 20 | 绝缘材料的耐热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 17465.1-2009 27 GB/T 17465.1-2022 27 GB/T 17465.2-2009 27 GB/T 17465.3-2008 27 GB/T 17465.4-2015 27 | A | 主要项目 | 1#-3# | 备样 | / |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 17465.1-2009 家用和类似用途器具耦合器 第1部分：通用要求

GB/T 17465.1-2022《家用和类似用途器具耦合器  第1部分：通用要求》

GB/T 17465.6-2022《家用和类似用途器具耦合器  第3部分：标准活页和量规》

GB/T 17465.2-2009 家用和类似用途器具耦合器 第2部分：家用和类似设备用互连耦合器

GB/T 17465.3-2008 家用和类似用途器具耦合器 第2部分：防护等级高于IPX0的器具耦合器

GB/T 17465.4-2015 家用和类似用途器具耦合器 第2-4部分:靠器具重量啮合的耦合器

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

生产日期在2023年2月1日之前依据标准为GB/T 17465.1-2009、GB/T 17465.2-2009。

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

4 附则

本细则首次发布。