台州市风机产品质量监督抽查实施细则（2023年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取2台，其中1台为检验样品，另1台为备用样品。

- 2 检验依据

- 表1明示执行标准为JB/T 10562-2006一般用途轴流通风机

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在规定流量下所对应的全压偏差或静压偏差或在规定的全压或静压下所对应的流量偏差 | JB/T 10562-2006 GB/T 1236-2017 | A | / |
| 2 | 振动速度有效值Vrms | JB/T 8689─2014 | A | / |
| 3 | 噪声(比A声级)LSA | JB/T 8690─2014 | A | / |
| 4 | 轴承温升 | JB/T 10562-2006 | A | / |
| 5 | 标志 | JB/T 10562-2006 | B | / |
| 6 | 外观与清洁度 | JB/T 10562-2006 | B | / |

- 表2明示执行标准为JB/T 10563-2006一般用途离心通风机

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在规定流量下所对应的全压偏差或静压偏差或在规定的全压或静压下所对应的流量偏差 | JB/T 10563-2006 GB/T 1236-2017 | A | / |
| 2 | 振动速度有效值Vrms | JB/T 8689─2014 | A | / |
| 3 | 噪声(比A声级)LSA | JB/T 8690─2014 | A | / |
| 4 | 轴承温升 | JB/T 10563-2006 | A | / |
| 5 | 标志 | JB/T 10563-2006 | B | / |
| 6 | 外观与清洁度 | JB/T 10563-2006 | B | / |

- 表3明示执行标准为JB 8523-1997 防爆通风机

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在规定流量下所对应的全压偏差或静压偏差或在规定的全压或静压下所对应的流量偏差 | JB/T 10562-2006 JB/T 10563-2006 JB 8523-1997 GB/T 1236-2017 | A | / |
| 2 | 振动速度有效值Vrms | JB/T 8689─2014 JB 8523-1997 | A | / |
| 3 | 噪声(比A声级)LSA | JB/T 8690─2014 JB 8523-1997 | A | / |
| 4 | 轴承温升 | JB/T 10562-2006 JB/T 10563-2006 JB 8523-1997 | A | / |
| 5 | 标志 | JB/T 10562-2006 JB/T 10563-2006 JB 8523-1997 | B | / |
| 6 | 外观与清洁度 | JB/T 10562-2006 JB/T 10563-2006 JB 8523-1997 | B | / |

- 表4明示执行标准为JB/T 4296-2011 矿井轴流式通风机

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动速度有效值Vrms | JB/T 4296-2011 | A | / |
| 2 | 噪声(比A声级)LSA | JB/T 8690-2014 JB/T 4296-2011 | A | / |
| 3 | 轴承温升 | JB/T 4296-2011 | A | / |
| 4 | 标志 | JB/T 4296-2011 | B | / |

- 表5明示执行标准为JB/T 10281-2014 消防排烟通风机

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在规定流量下所对应的全压偏差或静压偏差或在规定的全压或静压下所对应的流量偏差 | JB/T 10562-2006 JB/T 10563-2006 JB/T 10281-2014 GB/T 1236-2017 | A | / |
| 2 | 振动速度有效值Vrms | JB/T 8689─2014 JB/T 10281-2014 | A | / |
| 3 | 噪声(比A声级)LSA | JB/T 8690─2014 JB/T 10281-2014 | A | / |
| 4 | 轴承温升 | JB/T 10562-2006 JB/T 10563-2006 JB/T 10281-2014 | A | / |
| 5 | 标志 | JB/T 10562-2006 JB/T 10563-2006 JB/T 10281-2014 | B | / |
| 6 | 外观与清洁度 | JB/T 10562-2006 JB/T 10563-2006 | B | / |

产品无明示的能效等级标志，按GB 19761标准中规定的能效等级（限定值）3级能效进行；产品有能效标志的，按明示的能效标识等级进行。风机能效效率中轴功率测试的试验方法按GB/T 1236-2017中10.3.1执行。只在能效专项抽查时适用。

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

JB/T 10563-2006 一般用途离心通风机技术条件

JB/T 10562-2006 一般用途轴流通风机技术条件

JB/T 8523-1997 防爆通风机 技术条件

JB/T 4296-2011 矿井轴流式通风机

JB/T 10281-2014 消防排烟通风机

JB/T 8690-2014 通风机 噪声限值

JB/T 8689-2014 通风机振动检测及其限值

GB/T 1236-2017 工业通风机用标准化风道性能试验

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

1.所检项目出现下列情形之一的，检验结论为“不合格”。

（1）发现一项或一项以上A类项目不符合执行标准；

（2）发现两项或者两项以上B类项目不符合执行标准。

2.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

（1）未发现A类项目不符合执行标准；

（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于两项；

（3）所检主要项目的检验结果符合本细则中检验项目依据的推荐性标准要求的。

3.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）：

（1）未发现A类项目不符合执行标准。

（2）发现不符合执行标准的B类项目数量少于两项；

（3）所检主要项目的检验结果出现一项或一项以上低于本细则中检验项目依据的推荐性标准要求的。

4 附则

本细则首次发布。