诸暨市城镇排水设施建设、运维管理办法

（试行）

- 第一章 总则

（一）为加强城镇排水管理，保障排水设施安全运行，防治城镇水污染及内涝灾害，根据《中华人民共和国水污染防治法》《城镇排水与污水处理条例》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》等有关规定，结合本市实际，制定本办法。

（二）本市行政区域内城镇排水设施的规划、建设、管理、维护与保护等活动，适用本办法。防洪排涝、农业生产排水、水利排灌、工业污水处理，按有关法律法规执行。

（三）本办法所称城镇排水，是指对城镇的生活污水和雨水的排放、接纳、输送和处理。

本办法所称城镇排水设施，包括排水管网、窨井、具有排水功能的沟渠、雨水和污水泵站、污水处理设施及其相关附属设施。

城镇排水设施分为公共排水设施和自建排水设施。公共排水设施是指主要由政府投资建设的、在独立或连体地块的建设用地红线以外的、供公众使用的排水设施;自建排水设施是指由单位或者个人自行建设的、供本区域专用的排水设施。

第二章 规划

（一）市建设局应当修编雨、污水专项规划，报经市规划联席会议后组织实施，规划可根据城镇发展适时调整。市自规局要优先保障必要的排水设施建设用地。

（二）市建设局应当按照先规划、后建设，先地下、后地上的原则，会同相关部门系统谋划排水设施建设时序、编制公共排水设施的建设计划。市政道路的新建、改建、扩建应当与公共排水设施的建设计划相衔接，同步实施排水工程。

第三章 设计

（一）建设单位在实施排水设施的设计时，应当符合相关技术规范和强制性标准，应充分考虑管网布局及预计增加的纳污量、雨水径流量，并与原有排水系统衔接。严格按照《关于加强市政排水管网工程建设质量管理工作的通知》，提升排水管材设计标准，严格把控排水管材质量，根据排水用途、地质勘探等情况合理选用管材材质和型号，全面使用预制窨井、防沉降井盖等工艺。

（二）市建设局应强化施工图设计文件审查质量的监管，将排水设施建设项目的勘察设计质量纳入专项检查，应当就排水设计方案是否符合相关标准提出意见。

（三）市建设局牵头建立城镇排水设施工作协商联席会议制度，定期召开联席会议，对项目设计过程中需协调的各类事项进行协商。各部门、管线产权单位要主动配合，各属地镇街、管委会切实做好相关政策处理。

第四章 建设

（一）公共排水设施的建设由水务集团负责，其中开发区由开发委负责，三环线内的部分村庄（见附件1）的公共排水设施、三环线（不含三环线）以外的雨水相关设施和除污水传输主干管和泵站以外的污水相关设施由属地镇乡人民政府、街道办事处负责。

新建道路或道路整体改造等工程中涉及水务集团负责的公共排水设施建设的，由水务集团委托建设单位以代建形式实施，项目建设所有手续由建设单位负责，水务集团全程参与公共排水设施建设各个环节。

自建排水设施由产权人负责，各属地镇乡人民政府、街道办事处负责监督管理，建设局负责牵头组织相关部门进行联合验收。

- （二）市建设局要强化建设工程质量监督，加强地下隐蔽工程施工管理，对我市排水设施建设施工质量行为进行检查，主要检查企业主体责任、管理人员到岗履职、隐蔽工程验收资料、见证取样检测、质量管理等落实情况，并依法查处相关违法违规行为。

- 排水设施建设工程的施工、监理、质量检测等单位要严格执行基本建设程序，切实履行质量管理主体责任。

- 建设单位是工程质量的首要责任人，负责排水设施建设工程的全过程管理工作，对施工过程中隐蔽工程记录资料的形成和归档、实体质量等相关工作进行检查。

质量监督机构要严格落实过程监管，对排水设施建设工程实体质量进行抽查和抽测。发现不合格项时，责令建设单位加倍抽检，加倍抽检仍不合格的，责令建设各方责任主体全面排查质量情况，并进行整改、返工，涉嫌违法违规的报送至行业主管部门。

第五章 验收

（一）建设单位要对排水设施建设工程组织专项验收，验收合格后方进行竣（交）工验收。管道回填前必须进行管道功能性试验，压力管道进行水压试验，无压管道进行严密性试验（闭水试验或闭气试验，按设计要求确定）。竣工验收前必须由建设单位对排水管网使用CCTV、潜望镜等方式进行内窥检测，并重点针对管网雨污分流、管道坡度、检查井质量及高程等内容进行复核，对排水管网Ⅲ级及以上缺陷进行修复，形成完整的管线工程视频资料并作为竣工验收档案资料进行存档。

（二）市建设局应对排水设施建设工程专项验收进行监督，委托第三方对包含排水设施建设施工的工程每只必查，做到施工质量必查、设备设施必检和功能必测；对污水管道闭水试验进行旁站督查，旁站督查长度比例一般不低于闭水试验段长度的10%，重点项目重大项目可根据实际情况提高督查比例，最高可实施100%全覆盖。

对城中村、住宅小区等排水设施改造项目的验收，市建设局需委托水质监测第三方对污水接驳口处的COD浓度进行监测，COD浓度低于250mg/L的工程不予通过验收。

（三）市建设局应强化排水设施档案管理，对排水工程竣工技术资料（测绘成果、管道cctv检测、工程竣工图等，包括纸质稿和电子版）的真实性、符合性进行细致审查，并作为工程竣工验收必备条件，出具《工程竣工验收条件审查单》，同时将档案资料在地下基础设施管理平台上图入库更新。排水设施工程竣工技术资料未经审查、提交，建设单位不得组织竣工验收。

第六章 移交

（一）公共排水设施新建改建类项目的建设单位应当在排水工程竣工验收通过30日内，将涉及排水设施的资产、前期资料（工程开工报告、施工许可证、用地许可证、红线图、规划许可证、中标通知书、施工合同、施工组织设计等）、工程竣工验收资料（工程竣工报告、工程竣工验收证书、工程竣工验收报告、设计单位、勘察单位质量检查报告、工程质量监督报告、工程监理评估报告、测绘成果、管道cctv检测、工程竣工图等）、运维职责及排水设施质保金在市建设局监督下一并移交给水务集团；水务集团承担建设任务的，不再另行办理移交，由水务集团自行办理好相关交接手续。

（二）对于已建成但尚未移交的排水设施，建设单位是第一责任人，建设单位要主动对接水务集团，建设局负责对移交工作进行监督。建设单位应详实提供工程竣工图纸、测绘成果、管道cctv检测等资料和运维台账。对竣工验收资料、运维台账不齐全的，由水务集团补测排水设施信息，资金由建设单位保障；对排水设施存在问题的，由水务集团提出具体整改要求，由建设单位落实整改。建设单位发生变更的，由接管单位予以落实。不认真履职的单位，建设局上报市政府予以通报批评并责令限期整改。

第七章 运维

（一）城镇排水设施的运维管理责任，按照下列规定确定：

1.公共排水设施由建设责任主体负责运维，开发区的公共排水设施运维由水务集团负责。新建道路或道路整体改造等工程中涉及公共排水设施代建的，经验收合格后应当由建设单位向水务集团移交，移交后由水务集团负责运维；未移交的，由建设单位负责。

2.自建排水设施由其产权人（单位）负责运维，各属地镇乡人民政府、街道办事处负责监督管理。

3.产权不明或者难以确定责任主体的，由属地镇乡人民政府、街道办事处落实维护单位负责运维。

（二）排水设施运维包括管渠巡检、管渠检测、管渠修复、泵站运维等内容。

1.管渠巡检指排水管渠的日常养护、巡查、维修等。管渠巡检宜采用周期性分区巡检的方式，巡检周期应根据管渠现状、重要程度及周边环境等确定。

2.管渠检测指对排水管渠开展功能性或结构性检查。管渠检测周期不应超过5年，根据事故频率可适当缩短。

3.管渠修复包括零星维修、大中修等内容，根据管渠检测结果提出维修改造计划。

4、泵站运维指污水泵站的日常养护、低于设计水位运行保障、大中修等日常工作。

（三）公共排水设施运维单位应当定期进行日常检查、维修和养护，加强维护和更新改造，及时消除运行隐患，建立健全应急处置等制度。

自建排水设施产权人（单位）应当对自建排水设施进行日常巡查、养护、维修、改造，保障设施安全运行。

（四）建设局、水务集团、生态环境分局要强化排水设施和污水处理厂的联动，建立形成网、站、厂一体化运行机制。水务集团应当把污水泵站运行液位控制在泵站设计正常运行液位，不得高于接入市政管网最大设计充满度液位；污水处理厂提升泵房水位不得高于设计液位。对易满溢管网，要强化物联网等智能化手段的应用，实现即时感应，智能调度，最终实现建成区公共污水管网充满度低于设计充满度的长度比例不少于90%。通过管网液位的控制，科学确定全市所有污水泵站的小时排水量和污水处理厂的负荷率。市建设局、生态环境分局要强化对污水处理厂的考核管理，将考核结果与污水处理费挂钩，对不履行合同的企业予以严肃处理。

（五）市建设局要强化对运维工作的指导、监督和考核，建立健全运维工作考核办法，定期对公共排水设施运维情况进行抽查检查，检查情况和考核挂钩；要强化对排水管网检测报告的监督、指导，排水管网检测报告应包含平面位置（坐标）、管（井）标高、管径等地理信息数据及用材、覆土深度等辅助数据。

（六）水务集团须于每年9月底前提出涉及大中修改造的排水设施计划并报市建设局审核，市建设局审核报市政府批准后纳入下一年度排水设施建设计划。

第八章 资金保障

城镇排水设施建设运维资金保障按照下列规定确定。

1.公共排水设施建设运维资金由城镇排水设施的建设责任主体负责。

新建道路或道路整体改造等工程中涉及公共排水设施代建的，水务集团负责经审计核准的管材、预制窨井、防沉降井盖的材料的资金保障。

水务集团要根据建设运维计划，提前谋划，落实建设运维资金。

2.自建排水设施由产权人负责资金保障，各属地镇乡人民政府、街道办事处负责监督管理。

3.产权不明或者难以划分责任的排水设施，由属地镇乡人民政府、街道办事处负责资金保障。

第九章  其他

（一）对本办法发文之日前已启动建设程序的各类排水设施建设项目，仍由原业主负责实施。

（二）本办法自发文之日起施行，此前其他文件规定与本管理办法不一致的条款，按本办法执行。

（三）本办法由市建设局负责解释。

附件：三环线内村庄名单

附件

三环线内村庄名单

| 序号 | 街道 | 行政村 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 暨阳街道 | 梁家埠社区、五纹岭社区、应山居、郭家居、城郊居、詹家山居、暨二居、碑亭居、金鸡山后居、同乐下村、东三村、袁家村、侣东村、赵石新村、江龙村、郭叶柏村、马村、宜东村、宜南村、诸东村、浦阳新村、双福村、邱村、城南新村、安家湖村、金三角村。 |
| 2 | 陶朱街道 | 红联社区、涌金社区、张乐社区、三都社区、城山社区、龙山社区、城西新村、唐山村、西湖村、丰兴村、刘家山村、祝桥头村、开义村、红门村 |
| 3 | 大唐街道 | 开元社区、轻纺城社区、中兴社区、黎明社区、路西社区、箭路社区、柱嵩社区、盛唐社区、兴唐社区、雍平社区、锦唐社区、杭金七村 |
| 4 | 暨南街道 | 商贸城社区、新光社区、三江新村、城新村 |