附件2：

浙江省重要电力用户范围规定

（征求意见稿）

根据《浙江省电力条例》，按照《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》,结合我省实际，现对全省重要电力用户范围予以明确，详见下表。

- 浙江省重要电力用户范围

| 序号 | 用户类别 | 用电设备和场合 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省级党、政、军、警首脑机关 | 主要办公室、会议室、总值班室、档案室及主要通道照明、消防用电、客梯、生活泵等负荷 | 一级 |
| 2 | 地市级党、政、军、警（消防指挥中心、110指挥中心等)首脑机关 | 主要办公室、会议室、总值班室、档案室及主要通道照明、消防用电、客梯、生活泵等负荷 | 二级 |
| 3 | 应急指挥中心 | 应急指挥系统(含通讯系统) | 省级一级、地县市二级 |
| 4 | 新闻媒体、省级及以上报社 | 计算机系统电源、直播的语音播音室、电视演播厅、控制室、录像室、中心机房、微波机房及其发射机房，维持信息发布、发行的必需负荷 | 省级一级、地县市二级 |
| 5 | 电力调度中心 | 电力调度指挥系统、通讯系统、数据机房等 | 省级一级、地县市二级 |
| 6 | 省级及以上气象局、地震局 | 主要业务用计算机系统电源、数据机房等 | 二级 |
| 7 | 县级以上人民银行、省级各类商业银行 | 重要计算机数据中心 | 二级 |
| 8 | 民用机场 | 航空管、导航、通信、气象、助航灯光系统设施和台站、边防、海关的安全检查设备;航班预报设备；三级以上油库，为飞机及旅客服务的办公用房;候机楼、外航驻机场办事处、站坪照明、站坪机务用电 | 副省级城市机场一级、其他二级 |
| 9 | 大型交通枢纽、铁路客运枢纽站、牵引站、地铁 | 最高聚集数≧4千人的旅客车站，包括旅客站房、站台、天桥及地道等的用电负荷。电气化铁路、地铁牵引站 | 二级 |
| 10 | 关系国计民生的水利设施(重要的防洪排涝、污水处理、供水设施等 | 区域性水源的用电设备，跨区供水系统负荷 | 二级 |
| 11 | 天燃（煤）气及石油中转枢纽、大型油库 | 管道煤气加压及密闭、生产所用负荷 | 二级 |
| 12 | 重要通讯枢纽、大型数据中心 | 保障通信不中断的主要设备负荷，数据中心机房以及维持正常运行的动力负荷 | 省级一级、其他二级 |
| 13 | 三级乙等及以上医院、地市级疾控中心 | 急诊部的所有用房;监护病房、产房、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室;病理切片分析、核磁共振、手术部、CT扫描室、高压氧、加速器机房、治疗室、血库、配血室的电力照明，以及培养箱、冰箱，恒温箱和其它必须持续供电精密医疗装备;走道照明;重要手术室空调 | 二级 |
| 14 | 地市级及以上中心大型血库 | 血液保存装置用电 | 二级 |
| 15 | 监狱 | 警卫照明、提审室、监狱安防监控系统、狱政生活用电 | 二级 |
| 16 | 高度超过100米的重要写字楼、营业面积超过6000平方米的大型超市以及人员流动高度密集型场所（大型综合体商场、影剧院） | 应急照明、排气通风、电梯、监控系统等负荷 | 二级 |
| 17 | 经常重要外事接待的重要宾馆、大型体育馆、大型展览中心、国家级重要纪念馆（准重要用户） | 照明、会议系统等，体育馆主席台、贵宾室、新闻发布厅、广场及主要通道照明、计时记分装置、计算机房、电话机房、广播机房、电台和电视转播、新闻摄影及应急照明等用电 | 二级 |
| 18 | 军工科研院所、国家级重点实验室、国家重点高等院校 | 重要实验室电源、生物制品、培养剂用电等，高层教学楼客梯、主要通道照明、应急电源等 | 二级 |
| 19 | 石油化工企业、有色冶金 | 停电会引发中毒、爆炸、火灾，环境污染、人身伤害，高炉、电解铝 | 特大型一级，其他二级 |
| 20 | 矿井 | 停电有淹井危险的主要水泵;有爆炸、火灾危险的矿井主通风机;对人体健康及生命有危害气体矿井的主通风机;危险矿井载人提升装置;矿井瓦斯抽放设备等 | 二级 |

备注：未列明的行业参照《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》(GB/T29328）及相关标准执行。