# 杭州市非住宅类项目配套管道燃气管理办法

# （征求意见稿）

# 第一章 总 则

第一条 为加强燃气管理，规范商业办公等非住宅类项目管道燃气使用，保障公民生命、财产安全和公共安全，根据《浙江省燃气管理条例》《杭州市燃气管理条例》《关于进一步规范商业办公等非住宅类项目规划设计与管理的实施意见》《城镇燃气设计规范》等有关法律法规和规范，结合杭州市实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于杭州市新建、改建的商业办公等非住宅类项目配套管道燃气管理。

商业综合体、商店、餐饮类和存量商业办公等非住宅类项目配套管道燃气管理不适用于本办法。

第三条 区、县（市）燃气主管部门负责牵头实施本办法，建设、规划和自然资源、房管、综合执法、消防救援等有关部门按照各自的职责，协同实施本办法。

第四条 商业办公等非住宅类项目配套管道燃气实施除应符合本管理办法外，尚应符合国家和浙江省现行有关标准的规定。

# 第二章 燃气配套申请条件

第五条 商业办公等非住宅类项目应由建设单位向管道燃气经营者提出管道燃气配套建设申请。

第六条 建设单位提交申请时应向管道燃气经营者提供合规的项目全套施工图纸。施工图中应明确使用燃气的场所。

第七条 商业办公等非住宅类项目内部装修不得影响消防设施的使用功能。装修施工过程中，当确需变更防火设计或增加厨房等使用燃气的场所，建筑工程建设单位应当委托原设计单位或经原设计单位书面同意的其他具有相应资质的设计单位出具合规的修改图纸。

第八条 管道燃气经营者禁止向建筑施工图中未明确使用燃气的场所或非使用燃气的场所供应管道燃气。

# 第三章 燃气设施建设要求

第九条 燃气立管应设置在室外，当室外条件受限时可设置在室内燃气管道专用管道竖井内，竖井内燃气管道的设置应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定。

第十条 使用燃气的场所除应具备符合相关规定的通风和防爆泄压条件外，应符合《城镇燃气使用场所安全使用条件实施细则》和《居民和商业用户管道燃气管理导则》等相关规定。

第十一条 使用燃气的场所应设置燃气泄漏报警控制系统，泄漏报警信号应与紧急自动切断阀连锁。报警系统应由管理室集中监控。当有事故通风系统时，应与报警系统同时连锁。

第十二条 应安装智能燃气表，且智能燃气表应具备远程切断锁定功能。

第十三条 管道燃气配套工程（包括安全设施）应当与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收。

第十四条 管道燃气配套工程的设计、施工和验收，应当遵守有关法律、法规规定，执行国家和地方有关标准及技术规范。燃气设施应当符合国家和地方有关标准的规定。

第十五条 管道燃气配套工程竣工后，建设单位应当依法组织竣工验收，并按规定向相关部门备案。

第十六条 点火通气前，管道燃气经营者应按规定或约定时间开展首次入户安检，安检内容包括用气环境、燃气设施、燃器具和安全设施的符合性检查。不符合安全使用条件的，应整改至合格后方可点火通气。

# 第四章 运行维护

第十七条 管道燃气经营者应按有关规定对用户开展入户安检，安检周期每半年不少于1次。

第十八条 管道燃气经营者应向用户提供书面安全检查单，并指导用户落实安全隐患整改。

有下列情形之一的，管道燃气经营者应当在书面告知用户后对其暂停供气,并向燃气主管部门报告：

（一）使用燃气的场所为违法建设；

（二）无正当理由拒绝定期入户安全检查；

（三）使用燃气的场所、燃气设施、燃烧器具或者安全设施存在安全隐患且拒不整改；

（四）擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置。

第十九条 管道燃气经营者发现危害燃气设施安全、违反规定使用燃气等行为的，应当立即予以劝阻、制止，记入用户档案，并及时报告执法部门依法查处。

第二十条 用户应委托有资质的单位对浓度报警器进行定检并出具检测报告。

第二十一条 因燃气用户需要改迁燃气设施或不再使用燃气的，燃气用户应及时向管道燃气经营者提出改迁或停气申请。

# 第五章 监督管理

第二十二条 燃气主管部门发现管道燃气经营者未按规定入户安检或对第十八条第二款情况隐瞒不报的，应联合执法部门依法查处。

第二十三条 房管部门发现擅自改变原有规划用途的项目，在使用管道燃气的应立即通知燃气主管部门，经燃气主管部门核查存在违规用气的，应通知管道燃气经营者对燃气用户进行停气处理，并联合执法部门依法查处。

第二十四条 执法部门查处供气用气违法行为，燃气主管部门、管道燃气经营者和用户应当配合。

第二十五条 本办法自2025年 月 日起施行。